## Specifikace stáv. zařízení
|  | F.1.4.c.2 | Specifikace stávajícího zařízení - pobočka ČNB BRNO
Poř. Číslo | Označení VZT/ klim. | Jednotka - typ | Rozvaděč | Umístění | Chladí místnost č. | Chladící výkon | Zálohovaný přívod | Označení prostoru vnitř. jed. stávající | Označení prostoru ven. jed. stávající | VZT KLIMA
1. | VZT 1 | GEA AT plus 13.13 | RB 1 | strojovna VZT suterén M06 Mezipatro - 161 | Bankovní hala vlevo | 22 kW | ne |  |  | VZT
Záízemí likvidatury (WC, úklidová místnost)
Trafostanice
2. | VZT 2 | GEA AT plus 13.13 | RB 2 | strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161 | Bankovní hala vlevo | 22 kW | ne |  |  | VZT
Četa V
3. | VZT 3 | GEA AT plus 11.10 | RB 1 | strojovna VZT suterén S 108 1PP - 020 | Denní trezor včetně chodby | 12 kW | ne |  |  | VZT
Místnost briklisu a strojovny potrubní pošty
Popelárna
Chodba před vým. stanicí
Safetoví schránky
Strojovna výtahu (nákladní R 20 KONE)
4. | VZT 4 | GEA AT plus 11.10 | RB 2 | strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161 | Čekárna před safetovými schránkami | 12 kW | ne |  |  | VZT
Posilovna včetně zázemí
5. | VZT 5 | GEA AT plus 11.10 | RB 2 | strojovna VZT mezipatro M06 Mezipatro - 161 | 1 patro chodba před ředitelnou | 20 kW | ne |  |  | VZT
6. | VZT 6 | GEA AT plus 11.10 | RB 1 | strojovna VZT seterén S 108 1PP - 020 | Chodby 1 patro | 20 kW | ne |  |  | VZT
Chodby 2 patro (atrium prosklené)
Chodba výdejna jídel
7. | VZT 7 | GEA AT plus 11.05 | RB 3 | strojovna VZT 411 5 NP - 501 | Zasedací místnost 1 patro | 10 kW | ne |  |  | VZT
8. | Fan-coil | Trane (podokení 2 ks) | partový rozvaděč RO 1.3/18 | Ředitelna | Ředitelna (napojeno na centrální chlazení) | 3 kW | ne | R18 2 NP 201 |  | Chlazení
9. | Fan-coil | Trane (nástěnná) | patrový rozvaděč RO 1.3/18 | Sekretariát | Sekretariát (napojeno na centrální chlazení) | 3 kW | ne | R18 2 NP 202 |  | Chlazení
10. | Fan-coil | Trane (nástěnná) | patrový rozvaděč RO 1.3/18 | Zasedaví místnost u ředitelny | Zasedaví místnost u ředitelny (centrál. chlazení) | 3 kW | ne | R18 2NP 203 |  | Chlazení
11. | Fan-coil | Trane (nástěnná) | patrový rozvaděč RO 1.7/18 | Briklis | Briklis (napojeno na centrální chlazení) | 3 kW | ne | Neobnovovat | Neobnovovat | Chlazení
12. | Cent. Zdroj chladu | CCUH 240 | Hl. rozvodna | strojovna VZT půda 404 5 NP - 508 |  | 133 kW | ne
13. | VZT 18 | AZ Klima | Hl. rozvodna | Hlavní rozvodna | Hlavní rozvodna a UPS | xx | ne |  |  | VZT/klim.
14. | TRANE | mP3 SUA 0254 | partový rozvaděč RO 1.6/18 | Archiv | Archiv (strana Rooseveltova) | 7 kW | ne | R18 5 NP - 512 | R18 střech 5 NP 519 | Klimatizace
15. | TRANE | mP3 SUA 0254 | partový rozvaděč RO 1.6/18 | Archiv | Archiv (strana Sukova) | 7 kW | ne | R18 5 NP - 503, | R18 střech 5 NP 519 | Klimatizace
16. | TRANE | Trane TTK518 NB001 (2 ks) | partový rozvaděč RO 2.5/18 | Server 3 patro | Server 3 patro (2 ks) | 2 x 4,5 kW | ne | R18 4 NP - 427 | R18 5 NP - 501 | Klimatizace
17. | CARIER | Carier 40 GKX | partový rozvaděč RO 1.1/18 | Velín | Velín | 6 kW | ne | R18 1 NP - 124 | R18 mezipatro nad 1 NP- 164 | Klimatizace
18. | CERIER | Carier DFC 224 | partový rozvaděč RO 1.1/18 | Velín | Velín | 4 kW | ne | R18 1 NP - 124 | R18 mezipatro nad 1 NP- 164 | Klimatizace
19. | CARIER | Carier 42 HWX | Hl. rozvodna | UPS | UPS | 4 kW | ano | R18 1PP- 027 | R20 instl. prostor IP 101 | Klimatizace
20. | VZT 13 | Heizbosh1,5/carier 38GL060G9 | podružný rozvaděč R 3.4 | strojovna VZT 303 R20 3 NP - 303 | Počítárna bankovek (2 ks kondenzačních jenotek) | 26 Kw | ne |  | R20 3 NP - 302 | VZT/Klim.
21. | VZT 22 | Heizbish 0,75/carier 38GL028G9 | podružný rozvaděč R 3.3.2 | strojovna VZT 303 R20 3 NP - 303 | Počítárna mincí | 10 kW | ne |  | R20 3 NP - 302 | VZT/Klim.
22. | Carier | Carier 38 VA024A | podružný rozvaděč R 3.3 | Server R 20 | Server R 20 | 6 kW | ne | R20 3 NP - 309 | R20 3 NP - 302 | Klimatizace
23. | Carier | Carier 40 GKX024-7 (2 ks) | podružný rozvaděč R 3.2 | počítárna bankovek | počítárna bankovek | 6 kW | ne | R20 2 NP - 202 | R20 3 NP - 302 | Klimatitace
24. | Carier | Carier 38VA024A | podružný rozvaděč R 3.2 | počítárna bankovek | počítárna bankovek | 6 kW | ne | R20 2NP - 202 | R20 3 NP - 302 | Klimatizace
25. | Carier | carier 42 HWX | podružný rozvaděč R 3.2 | Vedoucí poč. bankovek | Vedoucí poč. bankovek | 6 kW | ne | R20 2 NP - 203 | R20 3 NP - 302 | Klimatizace
26. | Carier | carier 40 GKX (3 ks) | podružný rozvaděč R 3.3.2 | Počítárna mincí | Počítárna mincí | 3 x 6 kW | ne | R20 2 NP - 212,211,210 | R20 3 NP - 302 | Klimatizace
27. | Carier | carier 42VMC | podružný rozvaděč R 3.4 | Rozbalovna bankovek | Rozbalovna bankovek | 6 kW | ne | R20 1NP - 103b,104b | R20 instl. prostor IP 101 | Klimatizace
28. | TRANE | Trane 38KTZ012703 | podružný rozvaděč R 1.3 | Pokladna velkých výplat | Pokladna velkých výplat | 4 kW | ne | R20 1NP - 122 | R20 instl. prostor IP 101 | Klimatizace
29. | Carier | Carier 40 SMC | rozvaděč komerční prostor | Technické mezipatro | Komerční prostor | 6 kW | ne | R20 1NP - 101 | R20 instl. prostor IP 101 | Klimatizace
Legenda označení :
Stávající zařízení napojená na rozvod chlazené vody ( stávající větev C1 ) - zůstává beze změny, neřešeno
Obnovované zařízení napojené na rozvod chlazené vody ( nová větev C2 ) - viz projekt CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA
Obnovované zařízení napojené na rozvod chlazené vody ( na stávající větev C1 ) - viz projekt CHLAZENÍ, VZDUCHOTECHNIKA
Obnované zařízení - centrální zdroj chladu - viz projekt CHLAZENÍ