## Specifikace
F.1.4.c.3. Specifikace nového zařízení
| položka - popis | m.j. | celkem
ZAŘÍZENÍ | Větev chlazení - C1
typ. Č.1 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=1,82kW viz. upřesnění | ks | 3
typ. Č.2 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění | ks | 1
typ. Č.3 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,65kW viz. upřesnění | ks | 2
typ. Č.4 | Kanálová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=6,18W viz. upřesnění | ks | 1
typ. Č.5 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=4,74kW viz. upřesnění | ks | 4
typ. Č.6 | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=26,5kW, vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře | ks | 1
typ. Č.7 | VZT výměník, voda 6/12°C Qcitelné=11kW vč. úpravy kondenzátní vany a otvorů pro hrdla výměníku v komoře | ks | 1
typ. Č.8 | Nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,86kW viz. upřesnění | ks | 1
typ. Č.9 | Podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=5,96kW viz. upřesnění | ks | 2
| Výdechová komora s 4x kruhovým vyustěním DN200 | ks | 1
| Sací komora s tlumičem s 4x kruhovým vyustěním DN200 | ks | 1
| Tepelně izolované flexi potrubí DN200 vč. spojek pásků, těsnící samolep. pásky a závěsů | m | 120
Větev chlazení - C2 ( Úpravy na stávajcící větvi )
typ. Č.2 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=3kW viz. upřesnění | ks | 1
typ. Č.5 | Kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C Qcitelné=4,74kW viz. upřesnění | ks | 1
Větrání strojovny chlazení místnost č.508
508.01 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D125, 100m3/h, 150Pa | ks | 1
508.02 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí D200, 500m3/h, 150Pa | ks | 1
| Regulační klapka d125 | ks | 1
| Regulační klapka d200 | ks | 1
| Zpětná klapka do kruhového potrubí d125; samotížná s izolací | ks | 1
| Zpětná klapka do kruhového potrubí d200; samotížná s izolací | ks | 2
| Výfuková hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | ks | 1
| Nasávací hlavice d200; s nástavcem pro SPIRO potrubí | ks | 1
| Výustka pro kruhové potrubí 825x75 s regulací nastavitelnými lamelami | ks | 2
| Spiro potrubí d125, rovné | bm | 1
| Spiro potrubí d125, tvarovky | ks | 2
| Spiro potrubí d200, rovné | bm | 24
| Spiro potrubí d200, tvarovky | ks | 9
| Čidlo detekce úniku chladiva vč kompletního spínání ventilátoru | kpl | 1
| Montážní a upevňovací materiál pro potrubní trasy a zařízení | kpl | 1
| Prokabelování ventilátorů, čidla úniku chladiva a rozvaděče MaR ve strojovně 508 | kpl | 1
| Rozšíření systému MaR o ovládání ventilátorů dle provozních stavů (normální provoz, havárie - únik chladiva) | kpl | 1
Vedlejší práce
| Veškeré přesuny hmot související s montážními pracemi viz předchozí odstavce | kpl | 1
Pozn. : | Veškeré uvedené zařízení musí být ceněno vč. montáže