## SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
| F.1.4.c.3 | Specifikace nových zařízení : Upřesnění
Koncové prvky :
označení místnosti (umístění) | TYP ZAŘÍZENÍ - TYP (Č1…Č9) | popis | množství (ks) | chl. výkon citelný (kW) | chl. výkon celkový (kW) | příkon (W) | napětí (V) | akust. Výkon (dBA) | provozní hmotnost (kg) | rozměry (šxdxv) (mm)
115 | Č.1 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 1.82 | 2.4 | 40 | 230 | 44 | 27 | 575x575x298
116 | Č.1 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 1.82 | 2.4 | 40 | 230 | 44 | 27 | 575x575x298
117 | Č.1 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 1.82 | 2.4 | 40 | 230 | 44 | 27 | 575x575x298
103b | Č.9 | podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 5.96 | 8.31 | 119 | 230 | 56 | 38 | 1811x460x237
122 | Č.9 | podstropní cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 5.96 | 8.31 | 119 | 230 | 56 | 38 | 1811x460x237
124 | Č.2 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 3 | 4.13 | 50 | 230 | 52 | 27 | 575x575x298
Tech. patro | Č.4 | kanálová jednotka | 1 | 6.18 | 8.21 | 300 | 230 | 60 | 55 | 1575x751x295
202 | Č.3 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 2 | 5.65 | 7.94 | 103 | 230 | 50 | 44 | 822x822x322
203 | Č.8 | nástěnná cirkulační jenodtka, voda 6/12°C | 1 | 5.86 | 8.19 | 118 | 230 | 56 | 38 | 1811x460x237
210 | Č.5 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 4.74 | 6.57 | 100 | 230 | 56 | 53 | 1175x575x298
211 | Č.5 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 4.74 | 6.57 | 100 | 230 | 56 | 53 | 1175x575x298
212 | Č.5 | kazetová cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 4.74 | 6.57 | 100 | 230 | 56 | 53 | 1175x575x298
303 | Č.6 | VZT výměník voda 6/12°C, VZT jednotka č.13 | 1 |  | 26.5 | --- | --- | --- | 82 | 690x1000x690
303 | Č.7 | VZT výměník voda 6/12°C, VZT jednotka č.22 | 1 |  | 11 | --- | --- | --- | 27 | 360x980x360
427 | Č.8 | nástěnná cirkulační jednotka, voda 6/12°C | 1 | 5.86 | 6.57 | 100 | 230 | 56 | 53 | 1175x575x298