## 1. Úvod

Předmětem statického řešení jsou nosné ocelové konstrukce pro zařízení VZT v objektu ČNB Brno.

Jedná se o dva ocelové rámy na střeše a ocelový rošt v místnosti M508.

## 2. Popis stávajících nosných konstrukcí objektu

Nosný systém objektu tvoří podélný a příčný systém zděných a betonových stěn a materiálově rozmanitých stropních konstrukcí – střídají se ŽB, ocelové i dřevěné stropní konstrukce. Nosná deska pod střechou je ŽB tl. 150mm, strop pod místností M508 je dřevěný trámový.

## 3. Popis navrhovaných ocelových konstrukcí

Ocelové rámy na střeše

Jedná se o dva ocelové rámy ukotvené na stávající betonové patky a do přilehlé ŽB stěny.

Ocelový sloupek i příčel budou mít na koncích navařené kotevní desky a pomocí chemických kotev (HILTY) se upevní do stávajících konstrukcí.

Při ukotvení paty ocelového sloupu dojde k porušení střešní hydroizolace a je potřeba kotevní desku opatřit asfaltovým pásem nataveným na stávající hydroizolaci střechy a vytaženým min. 150mm na ocelový sloupek.

Ocelový rošt v místnosti M508

Rošt se skládá z podélných a příčných „IPE“ a „L“ profilů, podlahu pod zařízením VZT bude tvořit ocelový plech tl. 6mm s povrchovou slzičkovou úpravou.

Ocelové nosníky budou usazené do vysekaných kapes ve zděných stěnách. Úložná plocha se srovná 50mm betonovým roznášecím kvádříkem. Nosník se v kapse obloží deskami z EPS tl.20mm a zbylý prostor se vyplní cementovou maltou.

Nosníky budou osazeny min.30mm nad podlahou.

Z důvodu prostorově omezených přístupových cest budou nosníky v dílně rozdělené na kusy max. délky 2,5m a smontované na stavbě pomocí šroubovaných spojů (viz. detaily X3, X4).

Z důvodu kolize ocelového nosníku s 1. stupněm dřevěného přístupového schodiště se tento stupeň odstraní a nahradí ocelovým slzičkovým plechem.

Během montáže VZT jednotek v místnosti M508 by nemělo zatížení v žádném místě stávající podlahy překročit 150kg/m2.

## 4. Použité materiály a jejich ochrana

Použitý beton bude třídy C20/25. Malta cementová pevnosti M5.

Ocelové konstrukce budou z oceli třídy S235.

Povrchová úprava ocelových konstrukcí: žárový pozink

## 5. Zatížení

## 6. Použité normy a podklady

- ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí

- PD arch.stav.části a profesí