#### Příloha č. 1

Příloha č. 1:	Výkaz výměr - cenová tabulka

Stavba

| Pol. | Kód | Typ | Popis | MJ | Výměra CELKEM | Jedn. Cena v Kč bez DPH | Cena CELKEM v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba celkem |  |  |  | 10 752 551,59 |
|  |  |  | 0034: Stěny a příčky |  |  |  | 3 601,96 |
| 1. | 317121151 | SP | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm | ks | 1,000 | 167,00 | 167,00 |
| 2. | 59321100 | H | Překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm | ks | 1,000 | 214,20 | 214,20 |
| 3. | 340238226 | SP | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 140 mm | m2 | 4,968 | 557,00 | 2 767,18 |
| 4. | 349231811 | SP | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 0,615 | 737,53 | 453,58 |
|  |  |  | 0043: Schodišťové konstrukce a rampy |  |  |  | 1 019,20 |
| 5. | 434231111 | SP | Schodišťové stupně zděné přímé z cihel dl 290 mm | m | 2,240 | 455,00 | 1 019,20 |
|  |  |  | 0061: Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 26 125,43 |
| 6. | 612321141 | SP | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 14,481 | 187,68 | 2 717,79 |
| 7. | 612325302 | SP | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 5,820 | 482,00 | 2 805,24 |
| 8. | 619995001 | SP | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 140,000 | 110,16 | 15 422,40 |
| 9. | 619999001 | SP | Stavební přípomoce k oborům TZB | kpl | 1,000 | 5 180,00 | 5 180,00 |
|  |  |  | 0063: Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 8 693,62 |
| 10. | 632451646 | SP | Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný | m2 | 0,941 | 522,00 | 491,10 |
| 11. | 632451441 | SP | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm | m2 | 2,068 | 243,00 | 502,52 |
| 12. | 763159009 | SP | Demontáž a zpětná montáž dvojité podlahy na chodbě pro přívod vody | m2 | 22,000 | 350,00 | 7 700,00 |
|  |  |  | 0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy |  |  |  | 9 846,18 |
| 13. | 949101111 | SP | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 298,369 | 33,00 | 9 846,18 |
|  |  |  | 0096: Bourání konstrukcí |  |  |  | 279 764,43 |
| 14. | 763135812 | SP | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném | m2 | 232,945 | 63,95 | 14 896,83 |
| 15. | 763131832 | SP | Demontáž SDK kapotáže s jednovrstvou nosnou kcí z ocel. profilů opláštění jednoduché nebo dvojité | m2 | 27,576 | 45,25 | 1 247,81 |
| 16. | 763151821 | SP | Demontáž dvojité systémové podlahy | m2 | 156,005 | 37,50 | 5 850,19 |
| 17. | 767112811 | SP | Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných | m2 | 29,377 | 152,75 | 4 487,34 |
| 18. | 766622834 | SP | Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 4m2 k opětovnému použití | m2 | 11,550 | 127,50 | 1 472,63 |
| 19. | 735111810 | SP | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 21,000 | 21,25 | 446,25 |
| 20. | 977211111 | SP | Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 15,000 | 756,50 | 11 347,50 |
| 21. | 767999001 | SP | Demontáž zvlhčovačů | ks | 3,000 | 85,00 | 255,00 |
| 22. | 962031132 | SP | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 6,212 | 59,50 | 369,58 |
| 23. | 962031133 | SP | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 26,606 | 71,40 | 1 899,70 |
| 24. | 968062455 | SP | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 5,085 | 110,50 | 561,89 |
| 25. | 967031142 | SP | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC | m2 | 0,750 | 106,25 | 79,69 |
| 26. | 767949001 | SP | Demontáž nosné ocelové konstrukce chlazení | kg | 300,000 | 21,25 | 6 375,00 |
| 27. | 972054241 | SP | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | ks | 4,000 | 151,30 | 605,20 |
| 28. | 990099001 | SP | Prachotěsné zakrytí technologií ve skladbě OSB deska na pomocné kci + silná Pe folie | m2 | 500,000 | 315,00 | 157 500,00 |
| 29. | 997013213 | SP | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně | t | 37,690 | 777,75 | 29 313,40 |
| 30. | 997013511 | SP | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením | t | 37,690 | 352,00 | 13 266,88 |
| 31. | 997013831 | SP | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 37,690 | 195,00 | 7 349,55 |
| 32. | 998509001 | SP | Úklid veškerých ploch dotčených stavbou. | kpl | 1,000 | 22 440,00 | 22 440,00 |
|  |  |  | 099.: Přesun hmot HSV |  |  |  | 1 736,12 |
| 33. | 998018003 | SP | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,860 | 933,40 | 1 736,12 |
|  |  |  | 711.: Izolace proti vodě |  |  |  | 80 935,85 |
| 34. | 711329001 | SP | D+M systémové pochozí epoxi stěrky např. Cemix 109 včetně vytažení na stěny a lemy prostupů | m2 | 55,333 | 1 377,00 | 76 192,85 |
| 35. | 711329002 | SP | Zátopová zkouška místn. MP 335 | kpl | 1,000 | 4 080,00 | 4 080,00 |
| 36. | 998711202 | SP | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | kpl | 1,000 | 663,00 | 663,00 |
|  |  |  | 713.: Izolace tepelné |  |  |  | 29 485,74 |
| 37. | 713111121 | SP | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 57,348 | 55,08 | 3 158,70 |
| 38. | 713131121 | SP | Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 90,866 | 54,00 | 4 906,76 |
| 39. | 63148154 | H | Deska minerální izolační např. ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 60,214 | 147,00 | 8 851,51 |
| 40. | 63148153 | H | Deska minerální izolační např. ISOVER UNI 600x1200 mm tl. 80 mm | m2 | 95,409 | 125,00 | 11 926,16 |
| 41. | 998713202 | SP | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | kpl | 1,000 | 642,60 | 642,60 |
|  |  |  | 714.: Izolace akustické a protiotřesová opatření |  |  |  | 92 035,96 |
| 42. | 714129001 | SP | D+M SDK akustické předstěny včetně podkladního roštu perforace alfa m = 0,6 | m2 | 77,120 | 700,74 | 54 041,07 |
| 43. | 714129002 | SP | D+M SDK akustického zavěšeného podhledu včetně roštu perforace alfa m = 0,6 | m2 | 46,287 | 790,00 | 36 566,89 |
| 44. | 998714202 | SP | Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m | kpl | 1,000 | 1 428,00 | 1 428,00 |

|  |  |  | 760.: Výrobky |  |  |  | 2 486 722,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | v 01 | SP | Montovaná dělící příčka v prostoru CVS, tl. cca 100 mm, konstrukce pro suchou montáž, vnitřní ocelové profily, výplň polí ocelovým plechem s vnitřní systémovou izolací. Stojiny mezi konstrukci podlahy a strop, stropní žebra. Veškeré návaznosti na stávající stavební konstrukce budou utěsněny. Součástí dodávky budou přefukové žaluzie a připravené otvory pro systém VZT. Díly opláštění pod zdvojenou podlahou je nutno řešit s individuální úpravou na místě v návaznosti na trasy instalací - např dořezy ze systémových desek výrobce. Konstrukce bez požární odolnosti, reakce na oheň DP1. Cca 68 m2. | kpl | 1,000 | 101 230,00 | 101 230,00 |
| 46. | v 02 | SP | Dveře do systémové montované příčky (v01) v prostoru CVS včetně trubkování, dveře bez požární odolnosti, samozavírač, rozměr 1000/1970 mm pravé | ks | 1,000 | 6 904,60 | 6 904,60 |
| 47. | v 03 | SP | Dveře do stávající zděné příčky z chodby VP809 do CVS VP303, dveře bez požární odolnosti, samozavírač, rozměr 900/2050 mm | ks | 1,000 | 6 874,00 | 6 874,00 |
| 48. | v 04 | SP | Sestava stojanů (29ks) pro osazení technologie IT v centrálním výpočetním středisku a do prostoru BTM (2ks). Stojany s doplňkovými panely a systémovými dveřmi tvoří uzavřenou uličku pro možnost vytvoření teplého a studeného prostoru v místnosti CVS. Systém je osazen na zdvojené podlaze, strop z průhledných plexi panelů na konstrukci. Systém (včetně záslepek, PDU apod.) bude dodán jako stavebnice konkrétního výrobce, a to podle specifikace uvedené v projektové dokumentaci. | kpl | 1,000 | 1 507 270,00 | 1 507 270,00 |
| 49. | v 05 | SP | Provizorní montovaná příčka, rozdělující místnost centrálního výpočetního střediska po dobu rekonstrukce na jednotlivé pracovní celky. Příčka bude vždy od čisté (zdvojené) podlahy ke stropní konstrukci a bude montována jako prachotěsná. Navrhovaná nosná konstrukce dřevěné hranoly, jednostranné opláštění OSB deskami 16mm. Návaznost na technologické rozvody, stejně jako spáry v konstrukcích, budou utěsněny. Součástí příčky jsou oboustranně opláštěné masivní dveře do ocelové zárubně, minimální světlosti 900mm. Cca 173,50 m2. | kpl | 1,000 | 75 350,00 | 75 350,00 |
| 50. | v 06 | SP | Nové dveře do místnosti MP335 - strojovna chlazení. Výměna stávajících dveří za tvarově a funkčně shodné. Výměna je provedena z důvodu zvýšení akustické odolnosti výrobku, požadované studií hlukového posouzení. Dveře s požární odolností EV30 DP3 - C a samozavíračem. Rozměr 850/2000 mm. | ks | 1,000 | 14 790,00 | 14 790,00 |
| 51. | v 07 | SP | Akustická kapotáž okenního otvoru v místnosti MP335 - stojovna chlazení. Kapotáž je navrhována z rámu z ocelových profilů, oboustranné opláštění OSB deskou 16mm, vnitřní výplň minerální rohoží, strana do místnosti kryta OSB deskou s perforací pro akustický útlum místnosti, strana k oknu plná. Dle požadavku hlukové studie děrování splňující požadavek alfa-m=0,6 rozměr 2850/2200 mm | ks | 1,000 | 8 273,26 | 8 273,26 |
| 52. | v 08 | SP | Nosný prvek pro osazení výfukových VZT Dýz ve výfukovém otvoru chlazení místnosti MP335 - strojovna chlazení. Konstrukce sestává z rámu z JA profilů a sendvičové výplně (plech, pur, plech). V této výplni jsou kotveny Dýzy VZT. Celkem 52ks - dodávky a specifikace dýz viz projekt VZT rozměru 2750/2100 mm | ks | 1,000 | 245 827,30 | 245 827,30 |
| 53. | v 09 | SP | Venkovní VZT žaluzie z měděného plechu tl. 1mm pro zakrytí výfukového otvoru strojovny chlazení. Žaluzie má profilované lamely směřující vzhůru pro usměrnění proudění vzduchu, tedy není řešena jako protidešťová. Případná voda, zateklá mezi žaluzii a desku s Dýzami, bude odvedena přes okapnici parapetu na střechu. Součástí žaluzie je i výměna stávající okapnice rozměru 2750/2100 mm | ks | 1,000 | 19 850,99 | 19 850,99 |
| 54. | v 10 | SP | Venkovní protidešťová žaluzie z měděného plechu tl. 1mm pro zakrytí nasávacího otvoru strojovny chlazení. Profilované lamely. Rozměr 2450/2100 mm | ks | 1,000 | 17 685,42 | 17 685,42 |
| 55. | v 11 | SP | Ocelový rám pro osazení jednotek chladu v místnosti MP335. Rám bude konstrukčně plnit požadavky dodavatele technologie. Součástí rámu je osazení silomerovými podložkami ve styku s podlahou místnosti. Kotvení do podlahy bude odpružené, rozměr 2100/2700/350 mm | ks | 1,000 | 16 164,96 | 16 164,96 |
| 56. | v 12 | SP | Lemující úhelník otvoru pro VZT, spojujícího místnost CVS se strojovnou chlazení. Úhelník je navrhován z pozinkovaného plechu tl.2mm. Lem bude osazen do hydroizolačního tmelu a bude na něj natažena hydroizolační stěrka podlahy dle požadavků konkrétního výrobce, rozměr 2600/400/100 mm | ks | 2,000 | 1 591,20 | 3 182,40 |
| 57. | v 13 | SP | Úprava stávajících zadních plechových dveří stojanů v místnosti 2P334-BTM. Stávající plné dveře budou upraveny dle již realizované úpravy u 4ks. Bude vyříznuta část výplně a nahrazena děrovanou mřížovinou - např. Tahokov. Rozměr 590/1920 mm | ks | 17,000 | 4 565,23 | 77 608,98 |
| 58. | v 14 | SP | deflektory pro usměrnění přívodu vzduchu na přední dveře technologického stojanu. Deflektor bude osazen na krycí desku pod stojanem, se směrováním na přední dveře. Navrhovaný materiál pozinkovaný plech. Rozměr 600/800/150 mm | ks | 21,000 | 1 689,12 | 35 471,52 |
| 59. | v 15 | SP | Desky pro zakrytí volného prostoru ve zdvojené podlaze pod stojany technologie. Deska je navrhována z vodovzdorné překližky 16mm a bude uzpůsobena situaci pod každým jednotlivým stojanem. Do desky bude osazen deflektor proudění, na závěr budou netěsnoti mezi kabeláží a otvory utěsněny. Rozměr 600/900 mm | ks | 21,000 | 662,80 | 13 918,72 |
| 60. | v 16a | SP | Vnější elektricky ovládaná roleta okna v m.č. 2P334 typ Harol Screen Mermet S 0801 2750/2300 mm | ks | 4,000 | 28 662,00 | 114 648,00 |
| 61. | v 16b | SP | Vnější elektricky ovládaná roleta okna v m.č. 2P334 typ Harol Screen Mermet S 0801 2540/2300 mm | ks | 1,000 | 26 691,36 | 26 691,36 |
| 62. | v 17 | SP | Úprava stávajících děrovaných dveří stojanu v místnosti 2P334-BTM. Stávající přední dveře stojanu jsou řešeny s děrovanou výplní v rámu. Tato bude nahrazena výplní z průhledného plexiskla do stávajícího rámu. Rozměr 600/1970 mm | ks | 1,000 | 2 710,75 | 2 710,75 |
| 63. | v 18 | SP | Požární ucpávky jednotlivých instalací - VZT, elektro, ZTI , EPS, včetně 5 ucpávek pro MaR, 4 pro utajenou elektroinstalaci aj. | kpl | 1,000 | 61 302,00 | 61 302,00 |
| 64. | v 19 | SP | Zdvojená podlaha typu MERO. Doplnění a výměna podlahy v místnosti CVS VP303, VP304 a BTM 2P334. Parametry schodné se stávající instalovanou podlahou - dílce 600/600/300 mm | m2 | 45,000 | 2 856,00 | 128 520,00 |
| 65. | v 20 | SP | Revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k zařízení MaR rozměr 300/300 mm | ks | 3,000 | 816,00 | 2 448,00 |
|  |  |  | 7631: Konstrukce montované - sádrokartonové |  |  |  | 6 497,40 |
| 66. | 763131721 | SP | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 19,800 | 162,00 | 3 207,60 |
| 67. | 763131731 | SP | SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm | m | 19,800 | 161,00 | 3 187,80 |
| 68. | 998763202 | SP | Přesun hmot procentní pro SDK kce v objektech v do 24 m | kpl | 1,000 | 102,00 | 102,00 |
|  |  |  | 783.: Nátěry |  |  |  | 331,30 |
| 69. | 783991223 | SP | Bezpečnostní šrafování betonového povrchu zalomená plocha | m | 2,240 | 147,90 | 331,30 |
|  |  |  | 784.: Malby |  |  |  | 42 479,28 |
| 70. | 784453631 | SP | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné na SDK dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 400,849 | 40,80 | 16 354,62 |
| 71. | 784453621 | SP | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé otěruvzdorné na omítky dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 776,134 | 33,66 | 26 124,65 |
|  |  |  | TZB.: Technická zařízení budov |  |  |  | 7 254 929,71 |
| 72. | 1.4 b | SP | Vzduchotechnika | kpl | 1,000 | 5 065 441,75 | 5 065 441,75 |
| 73. | 1.4 bb | SP | Chlazení | kpl | 1,000 | 450 362,16 | 450 362,16 |
| 74. | 1.4 e | SP | Zdravotně technické instalace | kpl | 1,000 | 151 290,60 | 151 290,60 |
| 75. | 1.4 g | SP | Elektroinstalace - silnoproud | kpl | 1,000 | 197 055,34 | 197 055,34 |
| 76. | 1.4 h | SP | Elektroinstalace - slaboproud | kpl | 1,000 | 1 223 967,79 | 1 223 967,79 |
| 77. | 1.4 i | SP | Elektroinstalace - EPS | kpl | 1,000 | 81 812,07 | 81 812,07 |
| 78. | 1.4 j | SP | Stabilní hasicí zařízení | kpl | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  |  |  | VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 428 347,16 |
| 79. | 05 | ON | Ztížené dopravní podmínky | % | 1,000 | 103 242,04 | 103 242,04 |
| 80. | 07 | ON | Zařízení staveniště | % | 1,000 | 103 242,04 | 103 242,04 |
| 81. | 09 | ON | Koordinace | % | 1,000 | 103 242,04 | 103 242,04 |
| 82. | 12 | ON | Provoz investora | % | 0,500 | 103 242,04 | 51 621,02 |
| 83. | 20 | ON | Náklady spojené se zajištěním kolaudačního rozhodnutí | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 84. | 22 | ON | Dokumentace skutečného provedení stavby všech profesí (2 paré tisk + 2 x digitální podoba na CD + 2 x stavební výkresy pro účely kolaudace) | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 85. | 23 | ON | Náklady na zajištění předepsaných zkoušek a měření (měření hladiny hluku apod.) | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 86. | 24 | ON | Náklady související se zkušebním provozem a zaškolením pověřených pracovníků objednatele | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

VZT

| č.pol. | Specifikace | MJ | množství | jed.cena v Kč bez DPH | cena CELKEM v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zař. č. 1 - Větrání m. č. VP304 |  |  |  |  |
| 1.1 | Výústka obdélníková komfortní dvouřadá 525x225 vč. reg. 1, (provedení hliník mat, regulace s protikorozní úpravou) | ks | 1 | 1 161,50 | 1 161,50 |
| 1.2 | Výústka obdélníková komfortní jednořadá 425 x 325 vč. reg. 1, (provedení hliník mat, regulace s protikorozní úpravou) | ks | 1 | 1 219,00 | 1 219,00 |
| 1.3 | Výústka obdélníková komfortní jednořadá 325 x 125 vč. reg. 1, (provedení hliník mat, regulace s protikorozní úpravou) | ks | 1 | 598,00 | 598,00 |
| 1.4 | Potrubí sk. 1 z ocel. pozink. plechu vč. tvar. kusů, 30% v.s. obvod |  |  |  |  |
|  | 1500/40 % | m | 6 | 690,00 | 4 140,00 |
|  | 1050/30 % | m | 6 | 724,50 | 4 347,00 |
| 1.5 | Spojovací a těsnicí materiál | kpl | 1 | 460,00 | 460,00 |
| 1.6 | Závěsy | kpl | 1 | 460,00 | 460,00 |
|  | Dodávka v Kč bez DPH |  |  |  | 12 385,50 |
|  | Montáž v Kč bez DPH | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
|  | Zař. č. 2 - Chlazení m.č. VP304 |  |  |  |  |
| 2.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka umožňující filtraci, chlazení, zvlhčování vzduchu, pracující s tepelným výměníkem umožnňujícím chlazení cirkulačního vzduchu vzduchem venkovním, případně dochlazování cirkulačního vzduchu nepřímým odpařováním a chlazení na vodním chladiči. Jednotka je vybavena zvlhčovačem a systémem měrení a regulace. Provedení vč. rámu výšky 400mm se silentbloky (4 kusy únosnost 400 kg). | ks | 2 | 2 021 520,00 | 4 043 040,00 |
|  | Základní popis |  |  |  |  |
|  | Modul MNFC-CW umožňuje využívat k chlazení prostor datového centra venkovní vzduch bez nutnosti distribuovat tento venkovní vzduch přímo do prostoru datového centra. |  |  |  |  |
|  | Spotřebu energie modul snižuje vyrovnáváním teplotních rozdílů mezi venkovním vzduchem a vzduchem ohřátým ICT zařízeními. Datové centrum tak chladí úsporně a bez velkých teplotních výkyvů. |  |  |  |  |
|  | Vlastní modul se skládá: |  |  |  |  |
|  | z externího okruhu; |  |  |  |  |
|  | z interního okruhu; |  |  |  |  |
|  | ze speciálního výměníku vzduch-vzduch využívající technologii tepelných trubic |  |  |  |  |
|  | Technické parametry: |  |  |  |  |
|  | Externí tlak (ESP) - vnější okruh 250Pa, vnitřní okruh 300Pa |  |  |  |  |
|  | Vzduchový výkon - vnější okruh 11.000 m3/h (81,2 dB(A)), vnitřní okruh 8.500 m3/h (83,6 dB(A)) |  |  |  |  |
|  | Chladicí výkon (NFC = 50 kW, vodní výměník 70 kW - voda 12/16°C) |  |  |  |  |
|  | Zvlhčovač - výkon 2 kg/h |  |  |  |  |
|  | Pmax = 5,7 kW (400V/3+N/50Hz - silová část, 230V/1 - ovládací část) |  |  |  |  |
|  | Doporučené rozměry (š x h x v): 2.300 x 1.350 x 2.500 mm |  |  |  |  |
|  | Hmotnost: 1.370 kg |  |  |  |  |
|  | Konfigurace jednotky |  |  |  |  |
|  | NFC výměník 50kW |  |  |  |  |
|  | Ventilátor vnitřního okuhu (EC-ventilátor) |  |  |  |  |
|  | Ventilátor externího okuhu (EC-ventilátor) |  |  |  |  |
|  | CW výměník, vč. 3-cestného ventilu |  |  |  |  |
|  | Zvlhčovač (interní okruh), připojení DN15 |  |  |  |  |
|  | Adiabatický systém/sprchování (externí okruh), připojení DN10 |  |  |  |  |
|  | Bezpečností prvky systému (jističe atd.) |  |  |  |  |
|  | Filtr vnitřního okruhu (třída G2) |  |  |  |  |
|  | Filtr externího okruhu (třída G2) |  |  |  |  |
|  | Vodní výměník 70 kW, připojení 2x DN50 |  |  |  |  |
|  | Záložní ventilátor interního okruhu |  |  |  |  |
|  | Silová a řídící část: |  |  |  |  |
|  | _CPU/řídící jednotka |  |  |  |  |
|  | _Sensory/čidla: teplota/vlhkost (studená ulička), teplota (horká ulička), externí teplota/vlhkost, čidlo tlaku, |  |  |  |  |
|  | _Silový rozvaděč (ventilátory, zvlhčovač, sprchování, monitoring, atd.) |  |  |  |  |
|  | _Rozvaděč ovládací a řídící části |  |  |  |  |
|  | _Manuální ovládání jednotlivých spotřebičů (ventilátory, 3-cestný ventil) - Emergency mode |  |  |  |  |
|  | _Bez-napěťové kontakty (On-Off, Sdružená porucha atd.) |  |  |  |  |
|  | _Řízení MASTER/SLAVE |  |  |  |  |
|  | _Komunikační karta ModBus/IP pro přenos dat do nadřazeného systému J-C |  |  |  |  |
|  | _Dotykový displej na MASTER jednotce - volitelné příslušenství |  |  |  |  |
|  | _Programování, nastavení a zprovoznění jednotky |  |  |  |  |
|  | Požadavky na kvalitu vody pro: |  |  |  |  |
|  | zvlhčovač: |  |  |  |  |
|  | - Vodivost menší než 5 mikroS/cm; |  |  |  |  |
|  | - Tlak vody 0,5 až 6 bar; |  |  |  |  |
|  | - Teplota vody 5 až 40°C; |  |  |  |  |
|  | - Spotřeba vody cca 2 l/h. |  |  |  |  |
|  | Adiabatické chlazení: |  |  |  |  |
|  | - Tvrdost vody (ppm CaCO3) 0 až 25; |  |  |  |  |
|  | - Tlak vody 3 až 8 bar; |  |  |  |  |
|  | - Vodivost 30 až 50 mikroS/cm. |  |  |  |  |
|  | - Spotřeba vody cca 20 l/h. |  |  |  |  |
|  | Uvedeným výkonům a požadavkům odpovídá např. jednotka NFC-CW 50kW firmy AST Modular |  |  |  |  |
| 2.2 | Pružný nástavec 1185x660 | ks | 4 | 1 552,50 | 6 210,00 |
| 2.3 | Klapka 630 x 630 ovl. servo | ks | 2 | 4 686,25 | 9 372,50 |
| 2.4 | Klapka 1250 x 630 ovl. servo | ks | 2 | 5 163,50 | 10 327,00 |
| 2.5 | Dýza s dalekým dosahem vel. 250, přestavitelná, montáž na čtyřhranný vzduchovod | ks | 52 | 3 082,00 | 160 264,00 |
| 2.6 | Výústka obdélníková komfortní dvouřadá, 560 x 280 regulace I, (provedení hliník mat, regulace s protikorozní úpravou) | ks | 28 | 1 414,50 | 39 606,00 |
| 2.7 | Stěnová mřížka uzavřená 400 x 200/20 vč. rámečku (provedení hliník mat) | ks | 2 | 885,50 | 1 771,00 |
| 2.8 | Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč. tvarových kusů, 30% v.s. obvod |  |  |  |  |
|  | 1890/60 % | m | 65 | 695,75 | 45 223,75 |
|  | 2630/80 % | m | 34 | 966,00 | 32 844,00 |
|  | 3500/80 % | m | 38 | 1 288,00 | 48 944,00 |
|  | 4000/60 % | m | 30 | 1 610,00 | 48 300,00 |
|  | 6800/50 % | m | 22 | 2 737,00 | 60 214,00 |
|  | 7800/100 % | m | 1 | 3 335,00 | 3 335,00 |
| 2.9 | Pružný nástavec 1250 x 400 | ks | 2 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| 2.10 | Pružný nástavec 1250 x 315 | ks | 2 | 1 081,00 | 2 162,00 |
| 2.11 | Vložka tlumiče 200 x 620 s oběma plechy | ks | 12 | 759,00 | 9 108,00 |
| 2.12 | Vložka tlumiče 100 x 620 s náběhovým plechem | ks | 36 | 598,00 | 21 528,00 |
| 2.13 | Vložka tlumiče 100 x 620 s odtokovým plechem | ks | 36 | 598,00 | 21 528,00 |
| 2.14 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 350 | 57,50 | 20 125,00 |
| 2.15 | Závěsy | kg | 1000 | 23,00 | 23 000,00 |
|  | Dodávka v Kč bez DPH |  |  |  | 4 609 156,25 |
|  | Montáž v Kč bez DPH | kpl | 1 | 143 750,00 | 143 750,00 |
|  | Zař. č. 3 - Větrání m.č. 2P334 |  |  |  |  |
|  | Stavající zařízení beze změny |  |  |  |  |
|  | Zař. č. 4 - Chlazení m.č.2P334 |  |  |  |  |
| 4.1a | Jednotka přesné klimatizace Uniflair SDC600 - zařízení investora, přívod do podlahy, sání nahoře s funkcí filtrace, chlazení (dohřev), vlhčení vč. klapky na sání; Qv=4900m3/hod; Qch=9,4 kW; P=8,6 kW (400 V), chladící medium voda 12/16 st C vč. systému M+R - přesun ze skladu investora v objektu, montáž na místo | ks | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |
| 4.1b | dtto- bez vlhčení, přesun ze skladu investora v objektu, montáž na místo, repase - u jedné jednotky doplnit jeden kus ventilátoru a jeden vadný stykač | ks | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 4.2 | Podlahová mřížka 280x100/12,5 vč. regulace R1 | ks | 6 | 1 120,00 | 6 720,00 |
| 4.3 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | Dodávka v Kč bez DPH |  |  |  | 40 220,00 |
|  | Montáž, repase v Kč bez DPH | kpl | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  | Izolace |  |  |  |  |
| 5.1 | Tepelná izolace vzd. potrubí - 4cm minerální plsti na trny+obal AL folií | m2 | 110 | 299,00 | 32 890,00 |
| 5.2 | Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí - 10cm minerální plsti na trny+obal AL folií | m2 | 180 | 448,50 | 80 730,00 |
|  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 113 620,00 |
|  | Demontáže |  |  |  |  |
|  | Strojovna VZD m.č.MP336 a MP335 |  |  |  |  |
| 6.1 | Demontáž jednotek fan-coils vč. rozvodů chladu (bm 22) | ks | 2 | 2 700,00 | 5 400,00 |
|  | CVS m.č. VP303 |  |  |  |  |
| 6.2 | Demontáž jednotek fan-coils vč. rozvodů chladu (bm 120) | ks | 30 | 3 500,00 | 105 000,00 |
| 6.3 | Demontáž parních zvlhčovačů | ks | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 6.4 | Demontáž stávajících potrubních rozvodů větracího systému vč. koncových prvku - obvod 1500 | m | 44 | 402,50 | 17 710,00 |
|  | BTM m.č.2P334 |  |  |  |  |
| 6.5 | Demontáže parních zvlhčovačů | ks | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
|  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 134 310,00 |
|  | Rekapitulace: |  |  |  |  |
|  | Vzduchotechnická zařízení |  |  |  |  |
|  | - dodávka |  |  |  | 4 661 761,75 |
|  | - montáž |  |  |  | 155 750,00 |
|  | Izolace |  |  |  | 113 620,00 |
|  | Demontáže |  |  |  | 134 310,00 |
|  | VZT celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 5 065 441,75 |

#### Rozvody chladu

|  | Číslo |  |  |  | dodávky |  | montáže |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | položky | Název položky | MJ | množství | jednotková v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH | jednotková v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH |
|  |  | KONKRÉTNĚ SPECIFIKOVANÉ ZAŘÍZENÍ JE UVEDENO POUZE JAKO PŘÍKLAD, LZE HO NAHRADIT VÝROBKEM STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A KVALIT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demontáže - prováděné odbornými pracovníky |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Demontáž rozvodů chladu v místnosti VP - CVS. Celkem bude odpojeno 35 ks koncových prvků chlazení - demontáž potrubních přípojek chladu. | kpl | 1,0 | - | - | 30 480,00 | 30 480,00 |
|  | 2 | Odpojení tří kusů topných těles v místnosti strojovny VZT - č.m.MP335, zaslepení připojovacího potrubí, důkladné zaizolování stávajícího potrubí k topným tělesům. | kpl | 1,0 | 840,00 | 840,00 | 6 360,00 | 6 360,00 |
|  |  | Armatury |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Mezipřírubová klapka uzavírací BOAX s pákou - DN 80/PN 6, vč. protipřírub | ks | 4,0 | 3 528,00 | 14 112,00 | 1 465,20 | 5 860,80 |
|  | 4 | Mezipřírubová klapka uzavírací BOAX s pákou - DN 65/PN 6, vč. protipřírub | ks | 5,0 | 2 869,20 | 14 346,00 | 1 160,40 | 5 802,00 |
|  | 5 | Regulační ventil přírubový s možností napouštění, vypouštění, měření průtoků Heimeier STAF DN 65,PN16, vč. protipřírub | ks | 3,0 | 17 588,40 | 52 765,20 | 4 104,00 | 12 312,00 |
|  | 6 | Automatický odvzdušňovací ventil do potr. ze zpětným ventilem DN 15 | ks | 4,0 | 391,20 | 1 564,80 | 78,24 | 312,96 |
|  | 7 | Kulový kohout vypouštěcí DN 15 | ks | 8,0 | 151,20 | 1 209,60 | 48,00 | 384,00 |
|  | 8 | Montáž připojovacích skupin armatur stávajících jednotek Uniflair - uzavírací a regulační ventily, směšovací ventil | kpl | 6,0 | 0,00 | - | 4 050,00 | 24 300,00 |
|  | 9 | Protipříruby a přechodové kusy k armaturám připojovacích skupin Uniflair | kpl | 6,0 | 1 200,00 | 7 200,00 | 720,00 | 4 320,00 |
|  | 10 | Zabudování požadovaných návarků pro teploměry, měření tlaku a.j. upřesnění osazení dle požadavku M+R | kpl | 1,0 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
|  | 11 | Návarky pro systém řízení (instalace dle předaných propozic zpracovatele M+R) - ke každé VZT jednotce u vstupu výtlaku do jednotky - G1/2" | ks | 2,0 | 1 800,00 | 3 600,00 | 720,00 | 1 440,00 |
|  |  | Rozvod potrubí |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potrubí svařované z ocelových trubek hladkých bezešvých ČSN 42 57 15, jak.mat. 11 353.0. Potrubní rozvod je uvažován kompletní, vč.závěsů, uložení a pomocných konstrukcí, svarových a přírubových spojů. Dále je potrubí uvažováno včetně tvarovek. |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | dtto avšak 76/3,2 | m | 115,0 | 279,60 | 32 154,00 | 252,00 | 28 980,00 |
|  | 13 | dtto avšak 57/2,9 | m | 18,0 | 273,60 | 4 924,80 | 231,60 | 4 168,80 |
|  | 14 | dtto avšak 44,5/2,6 | m | 26,0 | 242,40 | 6 302,40 | 206,40 | 5 366,40 |
|  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tepelné izolace potrubí chladu Armstrong - AF/Armaflex |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | potrubí DN 80 - IZ AF-6, kód AF-6-089 (tl. Izolace 41,5 mm) | m | 4,0 | 130,80 | 523,20 | 87,60 | 350,40 |
|  | 16 | potrubí 76/3,2 - IZ AF-6, kód AF-6-076 (tl. Izolace 40,5 mm) | m | 118,0 | 127,20 | 15 009,60 | 70,80 | 8 354,40 |
|  | 17 | potrubí 57/2,9 - IZ AF-6, kód AF-6-057 (tl. Izolace 38,5 mm) | m | 20,0 | 120,00 | 2 400,00 | 59,40 | 1 188,00 |
|  | 18 | potrubí 44,5/2,6 - IZ AF-5, kód AF-5-048 (tl. Izolace 27,5 mm) | m | 29,0 | 98,40 | 2 853,60 | 64,80 | 1 879,20 |
|  | 19 | Samolepicí páska + montáž. materiál | kpl | 1,0 | 11 250,00 | 11 250,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | Nátěry |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Nátěry potrubí základní pod tepelnou izolaci DN 40-80 | m | 159,0 | 45,00 | 7 155,00 | 27,00 | 4 293,00 |
|  | 21 | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí | m2 | 1,0 | 6 084,00 | 6 084,00 | 4 056,00 | 4 056,00 |
|  |  | Základní stavební přípomoce |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Otevření šachty MPTCP5 a 2P808, po montáži úprava do původního stavu | kpl | 2,0 | 4 320,00 | 8 640,00 | 4 320,00 | 8 640,00 |
|  | 23 | Otevření zdvojené podlahy v místnosti 2P 334 pro uložení potrubí chladu - opětovné uzavření | kpl | 1,0 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |
|  | 24 | Otevření zdvojené podlahy v chodbě MP 814 pro uložení potrubí chladu - opětovné uzavření | kpl | 1,0 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |
|  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | Proplach potrubí, napuštění a vypuštění při montáži | kpl | 1,0 | 0,00 | - | 10 200,00 | 10 200,00 |
|  | 26 | Doplňkový a montážní materiál | kpl | 1,0 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
|  | 27 | Tlakové a funkční zkoušky | kpl | 1,0 | 0,00 | - | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | 28 | Značení potrubí orientačními štítky a šipkami | kpl | 1,0 | 0,00 | - | 4 200,00 | 4 200,00 |
|  | 29 | Uchycovací prvky Wemefa (objímky s pryžovou vložkou, závěsy, montážní lišty a.j.) | kpl | 1,0 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
|  |  | Součty dodávky, montáž v Kč bez DPH |  |  |  | 227 974,20 |  | 222 387,96 |
|  |  | CHLAD celkem v Kč bez DPH |  | 450 362,16 |  |  |  |  |

ZTI

|  |  |  |  |  | C E N A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | dodávky |  | montáže |  |
| Pol. | Kód | Zkrácený popis | MJ | množství | jednotková v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH | jednotková v Kč bez DPH | celkem v Kč bez DPH |
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 721.001VD | HL 30.3 přechod kondenzátní , beztlaký | ks | 9,00 | 393,60 | 3 542,40 | 39,60 | 356,40 |
| 2 | 721.002VD | Hadička kondenzátní DN10 - DN 15 - DN 25 dle zařízení | m | 10,00 | 30,00 | 300,00 | 6,00 | 60,00 |
| 3 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PE 110 | ks | 1,00 | 0,00 | - | 540,00 | 540,00 |
| 4 | 721170909R00 | Oprava potrubí PE odpadní, vsazení odbočky | ks | 1,00 | 0,00 | - | 582,00 | 582,00 |
| 5 | 721153204R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 | m | 10,00 | 237,60 | 2 376,00 | 24,00 | 240,00 |
| 6 | 721153203R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 32 x 3,0 | m | 14,00 | 222,00 | 3 108,00 | 24,00 | 336,00 |
| 7 | 721153205R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 50 x 3,0 | m | 40,00 | 270,00 | 10 800,00 | 28,80 | 1 152,00 |
| 8 | 721152303R00 | Nosný žlábek pro potrubí Geberit DN 50 | m | 40,00 | 66,00 | 2 640,00 | 12,00 | 480,00 |
| 9 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PE do DN 75 | m | 60,00 | 0,00 | - | 18,00 | 1 080,00 |
| 10 | 721152215R00 | uzátkování potrubí Geberit PE | ks | 10,00 | 94,80 | 948,00 | 6,00 | 60,00 |
| 11 | 721170972R00 | Oprava potrubí z PE, krácení trub | ks | 15,00 | 0,00 | - | 126,00 | 1 890,00 |
| 12 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | ks | 12,00 | 69,60 | 835,20 | 0,00 | - |
| 13 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | ks | 2,00 | 78,00 | 156,00 | 0,00 | - |
| 14 | 721211505R00 | Vpusť podlahová Geberit PE + PP d 50 mm | ks | 2,00 | 1 644,00 | 3 288,00 | 0,00 | - |
| 15 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 80,00 | 6,00 | 480,00 | 0,00 | - |
| 16 | 721290824R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m | kpl | 1,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | - |
| 17 | 721300932R00 | Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 | m | 30,00 | 82,80 | 2 484,00 | 0,00 | - |
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 722.027VD | podpůrný žlab pro potrubí PPR 20 - 25 | m | 40,00 | 50,40 | 2 016,00 | 5,00 | 200,00 |
| 19 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | m | 28,00 | 30,00 | 840,00 | 30,00 | 840,00 |
| 20 | 722171912R00 | Odříznutí plastové trubky DN 20 | ks | 6,00 | 69,60 | 417,60 | 69,60 | 417,60 |
| 21 | 722172331R00 | Potrubí z PPR D 20/3,4 mm | m | 32,00 | 316,80 | 10 137,60 | 15,00 | 480,00 |
| 22 | 722173915R00 | uzátkování vodovodního potrubí PPR | ks | 6,00 | 70,80 | 424,80 | 70,80 | 424,80 |
| 23 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm-22 | m | 32,00 | 42,00 | 1 344,00 | 4,00 | 128,00 |
| 24 | 722181212RU7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm-25 | m | 12,00 | 44,40 | 532,80 | 4,00 | 48,00 |
| 25 | 722182091R00 | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 | ks | 22,00 | 70,80 | 1 557,60 | 70,80 | 1 557,60 |
| 26 | 722190221R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 | kpl | 6,00 | 150,00 | 900,00 | 15,00 | 90,00 |
| 27 | 722190226R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20-25 | kpl | 6,00 | 189,60 | 1 137,60 | 15,00 | 90,00 |
| 28 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 7,00 | 86,40 | 604,80 | 86,40 | 604,80 |
| 29 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | ks | 2,00 | 132,00 | 264,00 | 15,00 | 30,00 |
| 30 | 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15 | ks | 6,00 | 150,00 | 900,00 | 15,00 | 90,00 |
| 31 | 722235521R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 15 | ks | 1,00 | 222,00 | 222,00 | 10,00 | 10,00 |
| 32 | 722235641R00 | Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 15 | ks | 1,00 | 214,80 | 214,80 | 12,00 | 12,00 |
| 33 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 45,00 | 4,80 | 216,00 | 4,80 | 216,00 |
| 34 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 45,00 | 4,80 | 216,00 | 4,80 | 216,00 |
| 35 | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | kpl | 1,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 36 | 722172332R00 | Potrubí z PPR D 25/4,2 mm | m | 12,00 | 342,00 | 4 104,00 | 30,00 | 360,00 |
| 37 | 722172333R00 | Potrubí z PPR D 32/5,4 mm | m | 8,00 | 378,00 | 3 024,00 | 30,00 | 240,00 |
| 38 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | ks | 8,00 | 226,80 | 1 814,40 | 12,00 | 96,00 |
| 39 | 722235642R00 | Klapka zpětná vodorovná CLAPET FIV.08406 DN 20 | ks | 2,00 | 216,00 | 432,00 | 15,00 | 30,00 |
| 40 | 722.020VD | akumulační nádrž 50 l | ks | 1,00 | 1 872,00 | 1 872,00 | 250,00 | 250,00 |
| 41 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20 | ks | 1,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 936,00 |
| 42 | 722221122R00 | Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN15 x DN20 | ks | 1,00 | 270,00 | 270,00 | 12,00 | 12,00 |
| 43 | 722.027VD | hadice tlaková s přechodkou na ventil a stop koncovkou | m | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | 724 | Strojní vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 724.008VD | úpravna vody s tlakovým výstupem 0,3 Mpa komplet -filtr sítový \dn 20\, filtr náplňový s aktivním uhlím, změkčovací, reversní osmoza, tlakový výstup | kpl | 1,00 | 45 230,00 | 45 230,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 45 | 724.023VD | HL 801-potrubní průchodka | ks | 1,00 | 200,40 | 200,40 | 50,00 | 50,00 |
| 46 | 7241VD | konzola pro potrubí kanalizace | ks | 12,00 | 54,00 | 648,00 | 25,00 | 300,00 |
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 | ks | 12,00 | 469,20 | 5 630,40 | 450,00 | 5 400,00 |
|  | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 899712111R00 | Orientační tabulky na zdivu | ks | 5,00 | 78,00 | 390,00 | 120,00 | 600,00 |
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 4,00 | 0,00 | - | 420,00 | 1 680,00 |
| 53 | 941955111R00 | Les.leh.prac.pomoc.o vysce do 3 m | m2 | 2,00 | 0,00 | - | 477,00 | 954,00 |
|  | 95 | ks |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 953941721R00 | Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém | ks | 26,00 | 0,00 | - | 30,00 | 780,00 |
|  | H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | kpl | 1,00 | 0,00 | - | 864,00 | 864,00 |
|  | H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | kpl | 1,00 | 0,00 | - | 900,00 | 900,00 |
|  | H724 | Strojní vybavení |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 998724103R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m | kpl | 1,00 | 0,00 | - | 2 300,00 | 2 300,00 |
|  |  | Součty dodávky, montáž v Kč bez DPH |  |  |  | 119 284,40 |  | 32 006,20 |
|  | ZTI celkem v Kč bez DPH : |  |  | 151 290,60 |  |  |  |  |

#### Silnoproud

| Poř. |  |  | MJ | C E N A dodávky v Kč bez DPH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo | Název položky | množství |  |  |  |
| pol. |  |  |  | jednotková | celkem |
|  | Materiálová specifikace - CVS |  |  |  |  |
| 1 | Krabice přístrojová SIGNO /RE 268581/ | 10 | ks | 45,88 | 458,80 |
| 2 | Krabice KU 68/2-1903 | 10 | ks | 99,39 | 993,90 |
| 3 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 350 | m | 10,05 | 3 517,50 |
| 4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 75 | m | 16,54 | 1 240,50 |
| 5 | Tlačítko TANGO 3558A-80940 D IP44 bílé | 6 | ks | 163,74 | 982,44 |
| 6 | Zásuvka FL.NT-16BŠ s víčkem šedá IP44 | 7 | ks | 201,58 | 1 411,06 |
| 7 | Vypínač 3553-01929B IP44 C.1 | 1 | ks | 172,26 | 172,26 |
| 8 | Trub. zář. TL-D 36W/950 (12) Phil. | 8 | ks | 125,70 | 1 005,60 |
| 9 | Startér ST 111 4-80W single | 8 | ks | 6,30 | 50,40 |
| 10 | Dvojité tlačítko ovládání žaluzií | 1 | ks | 201,88 | 201,88 |
| 11 | Jistič např. Legrand DX, 63A/4P/C/6kA | 1 | ks | 1983,22 | 1 983,22 |
| 12 | Krabice pro povrchovou montáž pro ovládací prvky - výška 26mm | 1 | ks | 488,82 | 488,82 |
| 13 | Rozvodnice pro ovládání žaluzií | 5 | ks | 6804,00 | 34 020,00 |
| 14 | CYKY-J 7x2,5 | 45 | m | 38,16 | 1 717,20 |
| 15 | CYKY-J 5x1,5 | 12 | m | 16,54 | 198,48 |
| 16 | CYSY 4Bx1 | 15 | m | 15,16 | 227,40 |
| 17 | kabelový kanál LV 18x18 / lišta zaklapovací | 1 | ks | 33,30 | 33,30 |
| 18 | Hladká ohebná trubka, samozhášivá GRI/T 16 | 100 | m | 25,69 | 2 569,00 |
| 19 | Podružný materiál | 1 | kpl | 5250,00 | 5 250,00 |
| 20 | Ukončení veškeré kabeláže | 1 | kpl | 3990,00 | 3 990,00 |
|  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 60 511,76 |
|  | Svítidla |  |  |  |  |
| 1 | Zářivkové svítidlo např. ELGO RASTRA 204PPMK, rastrové přisazené, 4x18W, G13, IP 20 (ELJ5144) | 17 | ks | 980,53 | 16 669,01 |
| 2 | Sv.zář. např. MODUS K 1x58W,bílé stropní (EEC1111) | 17 | ks | 849,79 | 14 446,43 |
| 3 | Sv.zář. např. MODUS K 2x58W,bílé stropní (ELF1112) | 10 | ks | 849,79 | 8 497,90 |
| 4 | Sv.zář. např. MODUS P 2x36W EP IP54 el.př. (EDF1212) | 11 | ks | 739,48 | 8 134,28 |
| 5 | Svít. zář. např. SV RGP-FFL.F 136 (1x36W) IP65 (ELC4123) | 5 | ks | 653,68 | 3 268,40 |
| 6 | Svítidlo zářivkové, přisazené, šedé, např. ZT-Staff FZ 2/36W, mřížka - difuzní, 2x TL-D 36W (EDD1212) | 7 | ks | 4500,80 | 31 505,60 |
| 7 | Startér zářivky 4-80W např. NARVA | 133 | ks | 6,58 | 875,14 |
|  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 83 396,76 |
|  | Světelné zdroje |  |  |  |  |
| 1 | Trub. zář. L 18W např. 21-840 LUMILUX OSRAM | 68 | ks | 50,38 | 3 425,84 |
| 2 | Trub. zář. L 36W např. 11-865 LUMILUX OSRAM | 41 | ks | 52,06 | 2 134,46 |
| 3 | trubice zář. L 58W např. 21-840 LUMILUX, OSRAM | 27 | ks | 58,76 | 1 586,52 |
|  | Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 7 146,82 |
|  | Rekapitulace |  |  |  |  |
|  | Materiál a zařízení celkem |  |  |  | 151 055,34 |
|  | Montážní práce | 1 | kpl | 33000,00 | 33 000,00 |
|  | Revize elektro | 1 | kpl | 13000,00 | 13 000,00 |
|  | Cena celkem silnoproud v Kč bez DPH |  |  |  | 197 055,34 |

#### Slaboproud

| Pol. č. | Popis | MJ | množství | Cena jednotková v Kč bez DPH | Celkem v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Datové zásuvky |  |  |  |  |
|  | Datové zásuvky |  |  |  |  |
| 1 | Datová zásuvka např. TANGO vysoká MAX na omítku, vč. jednonás. rámečku a 1ks záslepky, bílá | ks | 1 | 112,11 | 112,11 |
|  | Distribuční panely příslušenství |  |  |  |  |
|  | Ke každému panelu k vedení vodičů a krycím panelům 1U a 2U je nutno objednat i jednu montážní sadu |  |  |  |  |
| 2 | 19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plastová oka 40 x 80 mm | ks | 24 | 301,00 | 7 224,00 |
| 3 | Panel krycí 2U | ks | 4 | 99,96 | 399,84 |
| 4 | Montážní sada M6 | kpl | 28 | 19,60 | 548,80 |
|  | Uzemnění |  |  |  |  |
|  | Uzemňovací oka dávat na oba konce |  |  |  |  |
| 5 | vodič H07 V-K 4 ZL/Z, zelenožlutý (CYA) | m | 18 | 11,55 | 207,90 |
| 6 | Oko kabelové mačkací 5/6, 7610-05/06 | ks | 6 | 3,89 | 23,34 |
|  | Kabelové trasy |  |  |  |  |
|  | Plastové žlaby |  |  |  |  |
| 7 | Žlab 25x20 včetně víka, Malpro | m | 12 | 18,79 | 225,48 |
|  | Plechové žlaby MARS |  |  |  |  |
| 8 | Kompletní žlab MARS 125/50 | m | 28 | 215,60 | 6 036,80 |
| 9 | Koleno kompletní MARS PL 125/50 | ks | 4 | 229,60 | 918,40 |
| 10 | T kus MARS kompletní 125/50 | ks | 2 | 247,80 | 495,60 |
|  | Drátěné žlaby MERKUR |  |  |  |  |
| 11 | Žlab MERKUR 2 150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,4m | ks | 56 | 141,68 | 7 934,08 |
| 12 | Žlab MERKUR 2 300/100 "GZ" - vzdálenost podpěr cca.1,4m | ks | 56 | 301,84 | 16 903,04 |
|  | Příslušenství k drátěným žlabům MERKUR |  |  |  |  |
| 13 | Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab" - M2 | ks | 140 | 16,80 | 2 352,00 |
| 14 | Spojka SZM 4 "GZ" - pro vytváření kolena a "T"-kusů (SZ 4A) - M1 + M2 | ks | 10 | 16,80 | 168,00 |
| 15 | Tvarovací sada TSM 50-100 "GZ" - pro vytváření kolen | ks | 5 | 37,80 | 189,00 |
| 16 | Podpěra PZMP 150 "GZ" - pro žlab 50/50, 150/50; 150/100 - M1 + M2 | ks | 80 | 72,10 | 5 768,00 |
| 17 | Závitová tyč 8mm/1m "GZ" | ks | 80 | 19,60 | 1 568,00 |
| 18 | Kovová hmoždinka M8 s límcem "GZ" | ks | 80 | 6,30 | 504,00 |
| 19 | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | ks | 40 | 1,40 | 56,00 |
|  | Trubky |  |  |  |  |
| 20 | trubka ohebná korugovaná, PVC, 320N, d=20mm | m | 10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Popis |  |  |  |  |
| 21 | štítek HILTI - Systém požární ochrany | ks | 8 | 6,30 | 50,40 |
| 22 | Štítek kabelový | ks | 100 | 0,63 | 63,00 |
| 23 | štítek samolepící +POZOR OPTOKABEL+ | ks | 30 | 2,38 | 71,40 |
| 24 | páska BROTHER 9mm černá/bílá | ks | 1 | 465,40 | 465,40 |
|  | Doplňky pro výstavbu kabelových tras |  |  |  |  |
| 25 | Hmoždinka HL8 d=8mm (červená) | ks | 100 | 0,78 | 78,00 |
| 26 | Vrut 4/60 s půlkulatou hlavou ČSN 021822 | ks | 100 | 0,32 | 32,00 |
| 27 | Samovrtný šroub 3,5x22 s půlkul. hlavou, TEX, PHILIPS | ks | 50 | 0,21 | 10,50 |
| 28 | Matice M8 Zn | ks | 400 | 0,29 | 116,00 |
| 29 | Matice spojovací M8 x 24 (pro spojení závitových tyčí) | ks | 30 | 2,38 | 71,40 |
| 30 | Podložka d=8,4 hladká Zn | ks | 400 | 0,13 | 52,00 |
| 31 | Pásek stahovací 290 mm | ks | 300 | 0,41 | 123,00 |
| 32 | Pásek stahovací 360 mm | ks | 200 | 0,59 | 118,00 |
| 33 | Páska izolační bílá ISOLSINT | ks | 5 | 4,05 | 20,25 |
| 34 | Páska izolační černá ISOLSINT | ks | 5 | 8,02 | 40,10 |
| 35 | závitová tyč M8, 1m, pozinkovaná, MUPRO | m | 100 | 11,48 | 1 148,00 |
| 36 | Sádra bílá | kg | 10 | 7,81 | 78,10 |
| 37 | Omítková směs | kg | 5 | 4,34 | 21,70 |
|  | Nestíněné komponenty |  |  |  |  |
|  | Výstupní moduly CT a MAX |  |  |  |  |
| 38 | Výstupní modul MAX 1xRJ45, kat.5e, nestíněný, přímý, T569A/B, bílý | ks | 1 | 84,08 | 84,08 |
|  | Výstupní moduly příslušenství |  |  |  |  |
| 39 | Konektor RJ45 CAT6, 8p 8c, nestíněný na licnu typ RJ45-6-UTP-KL | ks | 600 | 10,63 | 6 378,00 |
| 40 | Označovací štítek na výstupní modul (žlutý) | ks | 1 | 3,07 | 3,07 |
|  | Kabely |  |  |  |  |
| 41 | Kabel UTP 4-pár kat. 5e, LSZH, box 305m | m | 80 | 5,54 | 443,20 |
| 42 | Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, lanko, barva modrá | m | 2 000 | 12,32 | 24 640,00 |
| 43 | Kabel UTP 4-pár, kat.6, LSZH, lanko, barva zelená | m | 2 000 | 12,32 | 24 640,00 |
|  | Optické kabely |  |  |  |  |
| 44 | Kabel F/O 24 vlákna 62,5um/125um,MM | m | 360 | 55,74 | 20 066,40 |
| 45 | Kabel F/O 24vláken 9/125um,SM | m | 360 | 26,42 | 9 511,20 |
|  | Distribuční panely |  |  |  |  |
| 46 | Optický rozvaděč FCP3,1U pro 6-72 vl., 3 pozice Quick pack, bez optické kazety, kompletní | ks | 48 | 2320,78 | 111 397,44 |
| 47 | Panel konektorovaný plný QUICK PACK, 8xSC MM i SM pro vany Siemon RIC | ks | 144 | 1434,82 | 206 614,08 |
| 48 | Optická kazeta pro 12 vláken | ks | 96 | 92,40 | 8 870,40 |
| 49 | Víko optické kazety pro 12 vláken | ks | 96 | 47,12 | 4 523,52 |
|  | Propojovací kabely |  |  |  |  |
|  | U propojovacích kabelů s konektory MTRJ, je nutné nahlásit skladu, zda požadujete SAMCE či SAMICI |  |  |  |  |
| 50 | Souprava pro ukončení opt.vlákna SC 62,5/125um | kpl | 576 | 49,84 | 28 707,84 |
| 51 | Souprava pro ukončení opt.vlákna SC 9/125 | kpl | 576 | 59,92 | 34 513,92 |
| 52 | Duplexní optická propojovací šňůra 2xSC, 62,5/125, 5m | ks | 20 | 273,00 | 5 460,00 |
| 53 | Duplexní optická propojovací šňůra 2xSC, 62,5/125, 20m | ks | 10 | 639,10 | 6 391,00 |
| 54 | Duplexní optická propojovací šňůra 2xLC, 62,5/125, 25m | ks | 150 | 791,56 | 118 734,00 |
| 55 | Ochrana F/O spoje 60mm | ks | 1 152 | 10,50 | 12 096,00 |
|  | MATERIÁL CELKEM v Kč bez DPH |  |  |  | 677 267,79 |
|  | Realizační činnosti |  |  |  |  |
| 57 | Měření | kpl | 1 | 360000,00 | 360 000,00 |
| 58 | Montáž | kpl | 1 | 180000,00 | 180 000,00 |
| 59 | Doprava | kpl | 1 | 6700,00 | 6 700,00 |
|  | REALIZAČNÍ ČINNOSTI CELKEM v Kč bez DPH |  |  |  | 546 700,00 |
|  | Slaboproud celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 1 223 967,79 |

#### EPS

| Č. | Název položky | MJ | množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Ústředna EPS |  |  |  |  |  |
| 1 | Úprava programování ústředen EPS | kpl | 1 | 2 420,00 | 2 420,00 |  |
| B | Hlásiče EPS |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontáž hlásiče EPS - 3D ve zdvojené podlaze | kpl | 3 | 401,94 | 1 205,82 |  |
| 2 | Přesunutí hlásiče EPS - 3D ve zdvojené podlaze na novou pozici | kpl | 2 | 1 039,50 | 2 079,00 | I.ETAPA |
| 3 | Přesunutí hlásiče EPS - 3D na novou pozici | ks | 5 | 1 039,50 | 5 197,50 | I.ETAPA |
| 4 | Přesunutí hlásiče EPS - 3D na novou pozici | ks | 2 | 1 039,50 | 2 079,00 | II.ETAPA |
| 5 | Přesunutí hlásiče EPS - 3D na novou pozici | ks | 1 | 1 039,50 | 1 039,50 | III.ETAPA |
| C | Kabely a instalační materiál |  |  |  |  |  |
| 1 | Kabel pro kruhové linky 2x2x0,8 P30-R, B2ca S1, D0 | m | 220 | 29,95 | 6 589,66 |  |
| 2 | Kabelová příchytka E30 | ks | 660 | 38,12 | 25 155,90 |  |
| 3 | Elektroinstalační krabice E30 | ks | 4 | 503,35 | 2 013,40 |  |
| 4 | Demontáž stávajícího vedení EPS | m | 200 | 23,10 | 4 620,00 |  |
| 5 | Ostatní instalační materiál (příchytky, hmoždiny, šrouby, krabice, svorkovnice, pomocná relé, atd.) | kpl | 1 | 1 142,30 | 1 142,30 |  |
| D | Ostatní |  |  |  |  |  |
| 1 | Montážní práce | kpl. | 1 | 5 720,00 | 5 720,00 |  |
| 2 | Úprava SW MrGuard - EPS | kpl. | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 |  |
| 3 | Úprava SW MrGuard - SHZ | kpl. | 1 | 5 390,00 | 5 390,00 |  |
| 4 | Ostatní nespecifikované položky | kpl. | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 |  |
| 5 | Oživení systému | kpl. | 1 | 1 870,00 | 1 870,00 |  |
| 6 | Revize systému | kpl. | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 |  |
| 7 | Komplexní a individuální zkoušky | kpl. | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 |  |
|  | CELKEM EPS v Kč bez DPH |  |  |  | 81 812,07 |  |

#### SHZ

| Pol. | Text | množství | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Úprava stávajícího rozvodu, přemístění čidel, kompletace | 1 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Celkem SHZ v Kč bez DPH |  |  |  | 85 000,00 |

#### Servisní prohlídky

|  | Cena za servisní prohlídky dodaných zařízení během 5 let provozu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Rozsah a četnost servisních prohlídek zařízení během pěti let provozu* | Počet | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH |
| 1 | VZT jednotky 1. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 8 200 | 16 400,00 |
| 2 | VZT jednotky 2. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 8 200 | 16 400,00 |
| 3 | VZT jednotky 3. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 8 200 | 16 400,00 |
| 4 | VZT jednotky 4. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 8 200 | 16 400,00 |
| 5 | VZT jednotky 5. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 8 200 | 16 400,00 |
| 6 | Úpravna vody 1. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 4 500 | 9 000,00 |
| 7 | Úpravna vody 2. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revitze vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 4 500 | 9 000,00 |
| 8 | Úpravna vody 3. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 4 500 | 9 000,00 |
| 9 | Úpravna vody 4. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 4 500 | 9 000,00 |
| 10 | Úpravna vody 5. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 2 | kpl | 4 500 | 9 000,00 |
| 11 | Venkovní rolety 1. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 1 | kpl | 8 000 | 8 000,00 |
| 12 | Venkovní rolety 2. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 1 | kpl | 8 000 | 8 000,00 |
| 13 | Venkovní rolety 3. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 1 | kpl | 8 000 | 8 000,00 |
| 14 | Venkovní rolety 4. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 1 | kpl | 8 000 | 8 000,00 |
| 15 | Venkovní rolety 5. rok: 1x kontrola zařízení, 1x revize vč. dopravy bez materiálu a ND | 1 | kpl | 8 000 | 8 000,00 |
|  | CELKEM |  |  |  | 167 000,00 |