SILNOPROUD

Napojení na silnoproudé napájení je z rozvaděče Rvelin1 v m. č.  MP310 a to na vývody jističů C16A Q a QF615. Trasa bude vedena zdvojenou podlahou spolu s potrubím PP-R.

ROZVODY 34% PROPYLEN GLYKOLOVÉHO CHLADIVA

Napojení na stávající ruční uzavírací armatury hlavní odbočky stoupacího vedení v m. č. MP311 a MP310. Přívod chladícího média (34% propylen glykolové směsi) bude proveden parotěsně izolovaným potrubím PP-R Ekoplastik 40x3,7 PN10.

JEDNOTKY PŘESNÉ KLIMATIZACE (DÁLE JEN JPK)

Budou osazeny nad zdvojenou podlahu v prostoru m.č.  MP316 viz Příloha č. 8_půdorys místa plnění. Horní sání bude připojeno vzduchotechnickým potrubím, opatřeným akustickou izolací, přes zeď zděří mezi MP316 a MP316A nad podhled MP316A. Jednotky JPK budou obsahovat prvky a mít následující vlastnosti:

- citelný chladící výkon min. 8 kW (nasávaný vzdušina 28°/45% r.v., chladící médium propylen glykol 34% o teplotě 11/16°C),

- maximální půdorys š/h 800/600,

- max. hladina akustického tlaku ve 2m podle ISO 3744 52dB,

- radiální ventilátor s volným oběžným kolem s EC motorem,

- autonomní regulátor regulující otáčky ventilátoru a spolupracující s druhou jednotkou (dělení výkonu),

- dvoucestný regulační uzel na straně chladícího média ovládaný autonomním regulátorem,

- uzavírací ventil (ruční či automatický)

- uzavírací klapka s pohonem na straně sání či výfuku (pro oddělení při nefunkci),

- vnější komunikace protokolem BacNet IP,

- konstrukci pro montáž do zdvojené podlahy.

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO PROFESE

úprava SDK podhledu

V m.č. MP316 nad jednotkami JPK bude upraven podhled tak, aby byl možný průchod vzduchotechnického potrubí do m.č. MP316A.

V m.č. MP316A bude připraven otvor pro osazení sací mřížky 2400x200.

bourání, průvrty

Nad podhledem z m.č. MP316 do MP316A budou v příčkové zdi vybourány dva otvory o rozměrech cca 700x500 pro zazdění vzduchotechnických zděří, sání JPK z podhledu MP316A.

Průvrty pro potrubí 40x3,7 musí být dimenzovány i pro parotěsnou izolaci 19mm. Dají se použít i stávající průchody po demontovaném potrubí.

AKUSTICKÁ PŘÍČKA

Akustická příčka bude systémové konstrukce s útlumem 37dB. Bude provedena od pevné betonové podlahy až k betonové stropní konstrukci. Ve zdvojené podlaze bude procházet stávající kabeláž v průchodce, která bude zapěněna.

Součástí jsou i bílé akustické dveře rozměru 2200x900 ve skryté zárubni.

Malířské práce nejsou součástí plnění.