## List1
OSTRAVA
Systém měření a regulace je složený ze čtyř podstanic PRV systému UNIGYR firmy Landis&Staefa a jedné stanice Tecoreg firmy TECO, vizualizace na PC zpracovaná firmou Alfa Mikrosystémy, verze pro operační systém MS Windows XP Professional.
Rozváděč | Zařízení | AI | DI | AO | DO | Celkem | Stanice
DM-1 | ÚT | 20 | 2 | 6 | 6 | 34 | PRV1.64
| TUV | 1 |  | 1 |  | 2
| Spotřeby médií |  | 14 |  |  | 14
| Motorgenerátor |  | 3 |  |  | 3
| Požární klapy |  | 1 |  |  | 1
| VZT 260a | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | PRV1.64
| VZT 260b | 1 | 3 | 1 | 3 | 8
| VZT 218a | 1 | 3 | 1 | 3 | 8
| VZT 218b | 1 | 3 | 1 | 3 | 8
| VZT 218c | 1 | 3 | 1 | 3 | 8
| VZT 012d | 1 | 3 | 1 | 3 | 8
| Požární klapy |  | 14 |  |  | 14
| UPS1 | [6 empty] | komunikační kartou přímo do CŘS
DM-3 | UPS1 | [5 empty] | PRV1.64 | komunikační kartou přímo do CŘS
| UPS2 | [6 empty] | komunikační kartou přímo do CŘS
| Okapy |  | 5 |  | 2 | 7
| Požární klapy |  | 2 |  |  | 2
| Ventilátor E2 |  | 1 |  | 1 | 2
| Ventilátor E3 |  | 1 |  | 1 | 2
| Ventilátor EV9 |  | 1 |  | 1 | 2
| Ventilátor E11 |  | 1 |  | 1 | 2
| Ventilátor E12 |  | 1 |  |  | 1
| Ventilátor 1.EH27 |  | 1 |  |  | 1
| Ventilátor 1.EH46 |  | 1 |  | 1 | 2
| Spotřeby médií |  | 2 |  |  | 2
| Inspekční pokoj | 2 |  | 1 | 1 | 4
| Čerpání jímky |  | 3 |  | 1 | 4
| Havarijní uzávěry ÚT |  | 4 |  | 4 | 8
| Vyhřívání okapů |  | 7 |  | 1 | 8
| Měřění ÚT na patě objektu |  |  |  |  | 3 |  | nově doplněné datové body
| teplota vstupu | 1
| teplota výstupu | 1
| diferenční tlak V-v | 1
DT1 | VZT počítárna | 11 | 20 | 4 | 19 | 54 | Tecoreg TR303+322
Celkem |  | 43 | 103 | 18 | 57 | 221