## TABULKA VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ
Příloha č.1
TABULKA VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ VZT ZAŘÍZENÍ
Zař.č. | Název zařízení | Umístění zařízení | Typ zařízení | Počet | Množství vzduchu |  | Externí tlak | Rekuperátor - zimní provoz | [5 empty] | Ohřev vzduchu - vodní (voda 80/60 °C) |  |  |  | Rekuperátor - letní provoz |  |  |  |  | Chlazení vodní (voda 11/17°C) |  |  |  | Zvlhčování adiabatické Condair DL |  |  | Elektroinstalace - elektromotory |  |  | EC motor | Ovládání a řízení
[5 empty] | Přívod | Odvod |  | Typ | Vstupní vzduch teplota / rel. vlhkost | Odváděný vzduch teplota | Odváděný vzduch rel.vlhkost | Výstupní vzduch přívod - teplota | Teplotní účinnost suchá, vzduchy 1:1/skutečné vzduchy vč. kondenzace | Výkon | Průtok | Ohřev - vstupní / výstupní vzduch | Tlaková ztráta | Vstupní vzduch teplota / rel.vlhkost / entalpie | Odváděný vzduch teplota | Odváděný vzduch rel.vlhkost | Výstupní vzduch přívod - teplota / rel.vlhkost | Teplotní účinnost | Výkon | Průtok | Chlazení - vstupní / výstupní vzduch | Tlaková ztráta | Výkon | Spotřeba demi vody | Zvlhčování - vstupní / výstupní vzduch | Příkon | Napětí | Jmenov. Proud
|  |  |  | [ks] | [m3/h] | [m3/h] | [Pa] |  | °C / % | °C | % | °C | % / % | [kW] | [m3/h] | °C / °C | [kPa] | °C / % / kJ/kg | °C | % | °C / % | % / % | [kW] | [m3/h] | °C, % / °C, % | [kPa] | [l/h] | [l/h] | °C, % / °C, % | [kW] | [V] | [A]
41 | Náhrada původních VZT 41, WC1, WCK3, CH1 | Strojovna VZT 6P101 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 5760 |  | 500 | Deskový | -15/90 | 20 | 30 | 11.9 | 75/76,9 | 69.8 | 3.07 | 0/36 | 3.35 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,5/66,9 | 75.2 | 34.1 | 4.89 | 29,5/20 | 6.02 | 38 | 40 | 36, 3 / 22, 40 | 3.7 | 400 | 5.8 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 5760 | 500 | [22 empty] | 2.5 | 400 | 4 | ANO | M+R
42 | Náhrada původních VZT 42, CH2 | Strojovna VZT 4P101 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 2750 |  | 500 | Rotační | -15/90 | 20 | 30 | 13.1 | 77,5/80,2 | 22.2 | 0.98 | 12/36 | 1.24 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,5/66,2 | 76.7 | 15.9 | 2.28 | 29,5/20 | 6.93 | 18 | 20 | 36, 3 / 22, 40 | 2.5 | 400 | 4 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 2750 | 500 | [22 empty] | 2.4 | 400 | 3.8 | ANO | M+R
43 | Náhrada původních VZT 43, CH3 | Strojovna VZT 4P134 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 3300 |  | 500 | Deskový | -15/90 | 20 | 30 | 11.4 | 73,5/75,4 | 40 | 1.76 | 0/36 | 2.63 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,6/66,6 | 73.6 | 19.8 | 2.84 | 29,6/20 | 5.33 | 22 | 24 | 36, 3 / 22, 40 | 2.4 | 400 | 3.8 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 3300 | 500 | [22 empty] | 2.4 | 400 | 3.8 | ANO | M+R
46 | Náhrada původních VZT 46, WC3, WCK2, CH6 | Strojovna VZT 6P104 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 5150 |  | 500 | Deskový | -15/90 | 20 | 30 | 11.9 | 75/76,9 | 62.4 | 2.75 | 0/36 | 2.25 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,5/66,9 | 75.1 | 30.4 | 4.36 | 29,5/20 | 8.74 | 34 | 36 | 36, 3 / 22, 40 | 3.3 | 400 | 5.4 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 5150 | 500 | [22 empty] | 2.5 | 400 | 4 | ANO | M+R
47.1 | Náhrada původních zařízení 47, WC6, WC9, CH9 | Strojovna VZT 6P202 (502) | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 8550 |  | 500 | Rotační | -15/97 | 20 | 30 | 11.5 | 79/75,8 | 74.8 | 3.29 | 10/36 | 1.53 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,6/65,1 | 73.3 | 49.2 | 7.06 | 29,6/20 | 6.07 | 57 | 60 | 36, 3 / 22, 40 | 5 | 400 | 8 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 7500 | 500 | [22 empty] | 3.4 | 400 | 5.4 | ANO | M+R
47.2 | Náhrada původních zařízení 47, WC6, WC9, CH9 | Strojovna VZT 6P202 (502) | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 7150 |  | 500 | Deskový | -15/97 | 20 | 30 | 11.6 | 74/76 | 86.6 | 2.61 | 0/36 | 2.09 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,5/66,7 | 74.2 | 42.1 | 6.04 | 29,5/20 | 5.6 | 48 | 51 | 36, 3 / 22, 40 | 5 | 400 | 8 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 7150 | 500 | [22 empty] | 3.4 | 400 | 5.4 | ANO | M+R
48 | Náhrada původních zařízení 48, CH4 | Strojovna VZT 6P304 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 3950 |  | 500 | Rotační | -15/90 | 20 | 30 | 9.6 | 76,4/70,2 | 35.9 | 1.58 | 12/36 | 1.49 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,9/63,7 | 68.3 | 22.8 | 3.27 | 29,9/20 | 6.41 | 26 | 29 | 36, 3 / 22, 40 | 2.4 | 400 | 3.8 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 3200 | 500 | [22 empty] | 2.4 | 400 | 3.8 | ANO | M+R
49 | Náhrada původních zařízení 49, CH8 | Strojovna VZT 6P301 | VZT jednotka (přívodní část) | 1 | 4000 |  | 500 | Rotační | -15/90 | 20 | 30 | 13 | 77,4/80 | 32.3 | 1.42 | 12/36 | 0.9 | 34/52/80 | 28 | 60 | 29,5/66,2 | 76.6 | 22.8 | 3.27 | 29,5/20 | 6.06 | 26 | 29 | 36, 3 / 22, 40 | 2.5 | 400 | 4 | ANO | M+R
1 |  |  | VZT jednotka (odvodní část) | 1 |  | 4000 | 500 | [22 empty] | 2.5 | 400 | 4 | ANO | M+R
CELKEM | [13 empty] | 424 | [8 empty] | 237.1 |  |  |  | 269 | 289 |  | 48.3