Název stavby:	Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB

Investor:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Stupeň:	STUDIE PROVEDITELNOSTI

Profese:	VZDUCHOTECHNIKA

Datum:	Květen 2021

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:	1. Úvod

2. Požadavky na VZT zařízení

3. Technický popis

4. Energetické nároky

5. Požadavky na návazné profese

6. Obecné požadavky na provedení vzduchotechniky v daném objektu

7. Závěr

Příloha č.1 – Tabulka výkonnostních parametrů VZT zařízení

Příloha č.2 – Úprava vzduchu v h-x diagramu – zimní výpočtový provoz

Příloha č.3 – Úprava vzduchu v h-x diagramu – letní výpočtový provoz

Příloha č.4 – Tabulka množství vzduchu a regulátorů průtoku

Příloha č.5 – Schémata VZT zařízení (pro M+R)

- ÚVOD

1.1 Předmět projektové dokumentace

Předmětem této studie proveditelnosti je řešení profese VZDUCHOTECHNIKA na akci „Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“.

1.2 Podklady pro vypracování projektové dokumentace

- Několik osobních prohlídek na místě, při kterých bylo provedeno zmapování a doměření skutečného stavu stavby, profese VZT a ostatních instalací zejména ve strojovnách VZT pro VZT 41, 42, 43, 46, 47 vč.54 a 55, 48, 49 vč.37 v MP, 1P, 2.P, 3P, 4P, 5P a zejména na střeše (6.P).

- Požadavky zástupce objednatele (p.Matějka) sdělené při těchto prohlídkách.

- Upřesněné závazné počty osob pro jednotlivé místnosti zaslané zástupcem objednatele p.Matějkou dne 14.6.2021.

- Zadávací dokumentace investora (Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1) na vypracování studie proveditelnosti na akci „Náhrada patrových vzduchotechnik budovy ústředí ČNB“.

- Stavební dispozice objektu ve formátu DWG.

- Dokumentace provozních souborů vč.PS 02 klimatizace a vzduchotechnika (výkresy, schémata, texty v otevřených formátech – DWG, DOC, XLS).

1.3 Předpisy a vyhlášky použité při vypracování projektové dokumentace

- Nařízení vlády č. 93/2012 sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění nařízení vlády č.68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty“ (prosinec 2002)

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

1.4 Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

Výpočtové parametry venkovního vzduchu

- Místo Praha

- Výpočtové parametry venkovního vzduchu:

      - léto	 + 34°C, h = 80kJ/kg (zadáno investorem), φ = 52%

      - zima	 - 15°C, x = 1g/kg s.v.

Při dimenzování zařízení není uvažováno s tím, že by výše uvedené parametry byly překročeny jak co se týká měrné vlhkosti, tak co se týká entalpie.

1.5 Garantované vnitřní mikroklimatické parametry:

VZT zařízení bude garantovat následující mikroklimatické parametry:

- V letním období teplotu přiváděného vzduchu (teplota za chladičem VZT jednotky) +20°C při letních výpočtových parametrech venkovního vzduchu.

- V zimním období teplotu přiváděného vzduchu +22°C.

- V zimním období (při zimních výpočtových parametrech venkovního vzduchu) relativní vlhkost přiváděného vzduchu 40% při teplotě přiváděného vzduchu +22°C.

VZT zařízení naopak nebude garantovat:

- V letním období negarantuje maximální hodnotu relativní vlhkosti – zařízení není vybaveno řízeným odvlhčováním.

- V letním období negarantuje maximální vnitřní teplotu v prostorech, do kterých je vzduch přiváděn, neboť zařízení zabezpečuje pouze přívod hygienické dávky čerstvého vzduchu, ale ne eliminaci veškerých tepelných zátěží.

- V zimním období negarantuje teplotu v prostoru – vytápění řeší systém ÚT.

- V zimním období negarantuje relativní vlhkost v prostoru, pouze relativní vlhkost přiváděného vzduchu viz.výše.

- POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ

V této kapitole uvádíme přehledně soupis požadavků investora, na jejichž základě je studie proveditelnosti vypracována a zařízení dimenzováno. Zároveň zde uvádíme základní koncepční dohodnuté věci se zástupcem investora p.Matějkou. Jedná se o následující požadavky a dohody:

- Investor výslovně požaduje použití deskových rekuperátorů v případech, ve kterých je část vzduchu (nebo veškerý vzduch) použitého pro rekuperaci odváděna ze sociálních zařízení. Pokud je vzduch použitý pro rekuperaci odváděn z chodeb (ne ze sociálních zařízení) lze použít rekuperátory rotační.

- Investor požaduje systém nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL.

- Investor požaduje výslovně dimenzování zařízení pro výpočtové parametry venkovního vzduchu:

      - Léto	+ 34°C, h = 80kJ/kg, φ = 52%

      - Zima	- 15°C, x = 1g/kg s.v.

- Investor požaduje dimenzování chlazení v letním období s předchlazením venkovního vzduchu na deskových nebo rotačních rekuperátorech tzn., že chladič nebude dimenzován na vstupní vzduch odpovídající hodnotě letních výpočtových parametrů venkovního vzduchu viz.výše, ale parametrům vzduchu předchlazenému na deskovém rekuperátoru.

- Investor požaduje dimenzovat chladič v letním období na teplotu přiváděného vzduchu (teplotu za chladičem) +20°C.

- Investor požaduje dimenzovat ohřev a zvlhčování tak, aby byl v zimním období přiváděn vzduch o relativní vlhkosti 40% při teplotě +22°C.

- Investor požaduje u zařízení s deskovými rekuperátory dimenzovat ohřívače v zimním období z teploty vzduchu před ohřívačem 0°C (ne teploty za deskovým rekuperátorem) – rezerva na odmrazování deskového rekuperátoru. U rotačních rekuperátorů lze ohřívače dimenzovat z teploty vzduchu za deskovým rekuperátorem.

- Investor požaduje celkovou bilanci vzduchu jako vyrovnanou nebo mírně přebytkovou.

- Investor požaduje, po dokončení celkové obnovy patrových vzduchotechnik, demontáž „nadbytečných“ chodbových odtahů.

- TECHNICKÝ POPIS

VZT 41

Nové zařízení VZT 41 nahrazuje původní VZT zařízení 41 (přívod) a CH1, WC1, WCK3 (odvody).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P101 na střeše objektu a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Deskový rekuperátor s obtokem

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL– celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 5760m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 3,7kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Deskový rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 5760m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,5kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P101 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P101. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 38 l/hod, spotřeba demineralizované vody 40 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P101 (bude společná pro VZT 41 a 47.1).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT 6P101, které sloužilo pro VZT jednotky 41. Výdech odpadního vzduchu bude napojen na výdech ve strojovně VZT 6P101, který sloužil pro odvodní zařízení CH1 viz.funkční schéma VZT 41.

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P101 na společné odvodní potrubí, do kterého budou ve strojovně VZT spojeny stoupačky CH1, WC1, WCK3. Vzhledem ke kapacitě stoupačky CH1 (je výrazně větší než potřeba vzduchu na odvodu pro VZT 41), na ni bude ještě napojen odtah VZT 47.1 viz.dále.

Přívodní část VZT jednotky VZT 41 bude napojena ve strojovně VZT 6P101 na přívodní potrubí, které sloužila pro přívodní zařízení 41 (stoupačka 41). Nad podhledy v MP až 5.P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 41, bude nutno propojit výstupy ze šachty 41 (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 41 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 41 nebude nutno nikde osazovat nové požární klapky.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 41 osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 41 ve strojovně VZT 6P101 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P101- buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P101 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P101- buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 41:

- Ve strojovně VZT 6P101 budou kompletně zdemontovány VZT odvodní jednotky a ventilátory CH1, CH2, WC1, WCK3 a potrubní rozvody VZT zařízení CH1, CH2, WC1, WCK3 až na hranici strojovny (k požárním klapkám – tam kde jsou). Zároveň zde budou zdemontována zařízení elektro a M+R pro demontovaná VZT zařízení.

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 41 nad podhledy v 5P, 4P, 3P, 2P, 1P a MP vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 41 bude napojen na větev chlazené vody 52.4 - stoupačka do strojovny VZT 6P101 z místnosti 5P209A.

Ohřívač VZT jednotky VZT 41 (potřebný topný výkon 69,8kW) bude napojen na topnou větev pro VZT 41 - stoupačka do strojovny VZT 6P101 z místnosti 3P210A. Topný výkon stávající VZT jednotky v místnosti 5P209A činil 23kW, v 4P210A činil 23kW a v 3P210A činil 26,7kW, což znamená že bude nutno přivést topnou vodu z místnosti 3P210A, kde je již kapacita dostačující (stoupačka jde ze spodu nahoru, takže v 3P210A je s jistotou k dispozici výkon 72,7kW v topné vodě 80/60°C).

Napojení na M+R

VZT 41 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 5P202.

VZT 42

Nové zařízení VZT 42 nahrazuje původní VZT zařízení 42 (přívod) a CH2 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 4P101 a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Rotační rekuperátor

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 2750m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,5kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Rotační rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 2750m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,4kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 4P101 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 4P101. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 18 l/hod, spotřeba demineralizované vody 20 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 4P101 (bude společná pro VZT 42 a 43).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu na úrovni 5P, které sloužilo pro VZT jednotky 42.

Výdech odpadního vzduchu bude napojen na stávající výdech ve strojovně VZT 6P101, který sloužil pro odvodní zařízení CH2 viz.funkční schéma VZT 42. Do strojovny VZT 6P101 je přivedeno stávající potrubí zařízení CH2 prostorem krovu, které bude bez úprav využito. Po demontáži VZT jednotky CH2 ve strojovně VZT 6P101 bude nutno výdechové propojit. Ve strojovně VZT 4P101 bude provedeno nové napojení na stoupačku CH2 s novou požární klapkou – část stoupačky od 4P dolů bude využita pro odvod vzduchu, část stoupačky CH2 od 4P nahoru bude využita pro výdech s tím, že v části stoupačky CH2 ve 4P mezi napojením odvodu a výdechu bude stoupačka CH2 zaslepena (tím dojde k oddělení odvodu a výdechu).

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 4P101 na odvodní potrubí CH2 s tím, že bude rozděleno na 3 části. Stoupačka CH2 bude využita pro odvod vzduchu z 3P, 2P, 1P a MP. Ve 4P bude odvod napojen přímo na odvodní potrubí CH2 pro 4P. Do 5P bude nutno zhotovit prostup ze 4P do 5P, skrz který bude vedeno nové potrubí s požární klapkou v podlaze 5P – zde bude napojeno na odvodní potrubí CH2 pro 5P.

Přívodní část VZT jednotky VZT 42 bude napojena ve strojovně VZT 4P101 na přívodní potrubí pro jednotlivá podlaží viz.schéma VZT 42. Ve strojovně VZT 4P101 bude provedeno pro přívod nové napojení na stoupačku 42 s novou požární klapkou – část stoupačky od 4P dolů bude využita pro přívod vzduchu, část stoupačky 42 od 4P nahoru bude využita pro sání čerstvého vzduchu s tím, že v části stoupačky 42 ve 4P mezi napojením přívodu a sání čerstvého vzduchu bude stoupačka 42 zaslepena (tím dojde k oddělení přívodu a sání čerstvého vzduchu).

Ve strojovnách VZT ve 4P, 3P a 1P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 42, bude nutno propojit výstupy ze šachty 42 (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 42 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 42 bude nutno osadit dvě nové požární klapky viz.schéma VZT 42. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 42 osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 42 ve strojovně VZT 4P101 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 4P101- buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 4P101- buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 4P101- buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 42:

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 42 ve strojovnách VZT 4P, 3P, 1P (celkem 3 jednotky) vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

- Demontáž odvodní jednotky CH2 ve strojovně VZT 6P101 viz.VZT 41.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 42 bude napojen na větev 52.1 v místnosti 4P101.

Ohřívač VZT jednotky VZT 42 bude napojen na topnou větev pro VZT 42 ve strojovně VZT 4P101. Ve strojovně VZT 4P101 je dostatečná dimenze (i výkonová kapacita) rozvodu topné i chladicí vody.

Napojení na M+R

VZT 42 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 4P101.

VZT 43

Nové zařízení VZT 43 nahrazuje původní VZT zařízení 43 (přívod) a CH3 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 4P134 a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Deskový rekuperátor s otokem

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 3300m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,4kW/400V + pružná vložka

Odvodní část :

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Deskový rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 3300m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,4kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 4P101 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 4P134. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 22 l/hod, spotřeba demineralizované vody 24 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 4P101 (bude společná pro VZT 42 a 43).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu na úrovni 5P, které sloužilo pro VZT jednotky 43.

Výdech odpadního vzduchu bude napojen na stávající výdech ve strojovně VZT 6P102, který sloužil pro odvodní zařízení CH3 viz.funkční schéma VZT 43. Do strojovny VZT 6P102 je přivedeno stávající potrubí zařízení CH3 prostorem krovu, které bude bez úprav využito. Po demontáži VZT jednotky CH3 ve strojovně VZT 6P102 bude nutno výdechové propojit. Ve strojovně VZT 4P134 bude provedeno nové napojení na stoupačku CH3 s novou požární klapkou – část stoupačky od 4P dolů bude využita pro odvod vzduchu, část stoupačky CH3 od 4P nahoru bude využita pro výdech s tím, že v části stoupačky CH3 ve 4P mezi napojením odvodu a výdechu bude stoupačka CH3 zaslepena (tím dojde k oddělení odvodu a výdechu).

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 4P134 na odvodní potrubí CH3 s tím, že bude rozděleno na 3 části. Stoupačka CH3 bude využita pro odvod vzduchu z 3P, 2P, 1P a MP. Ve 4P bude odvod napojen přímo na odvodní potrubí CH3 pro 4P. Do 5P bude nutno zhotovit prostup ze 4P do 5P, skrz který bude vedeno nové potrubí s požární klapkou v podlaze 5P – zde bude napojeno na odvodní potrubí CH3 pro 5P.

Přívodní část VZT jednotky VZT 43 bude napojena ve strojovně VZT 4P134 na přívodní potrubí pro jednotlivá podlaží viz.schéma VZT 43. Ve strojovně VZT 4P134 bude provedeno pro přívod nové napojení na stoupačku 43 s novou požární klapkou – část stoupačky od 4P dolů bude využita pro přívod vzduchu, část stoupačky 43 od 4P nahoru bude využita pro sání čerstvého vzduchu s tím, že v části stoupačky 43 ve 4P mezi napojením přívodu a sání čerstvého vzduchu bude stoupačka 43 zaslepena (tím dojde k oddělení přívodu a sání čerstvého vzduchu).

Ve strojovnách VZT ve 4P, 3P a 1P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 43, bude nutno propojit výstupy ze šachty 43 (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 43 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 43 bude nutno osadit dvě nové požární klapky viz.schéma VZT 43. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 43 osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 43 ve strojovně VZT 4P134 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 4P134 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 4P134 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 4P134 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 43:

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 43 ve strojovnách VZT 4P, 3P, 1P (celkem 3 jednotky) vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

- Demontáž odvodní jednotky CH3+CH4 ve strojovně VZT 6P102 vč.části VZT potrubí a příslušné části elektro a M+R.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 43 bude napojen na větev 52.2 v místnosti 4P134.

Ohřívač VZT jednotky VZT 43 bude napojen na topnou větev pro VZT 43 ve strojovně VZT 4P134. Ve strojovně VZT 4P134 je dostatečná dimenze (i výkonová kapacita) rozvodu topné i chladicí vody.

Napojení na M+R

VZT 43 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 4P134.

VZT 46

Nové zařízení VZT 46 nahrazuje původní VZT zařízení 46 (přívod) a CH6, WC3, WCK2 (odvody).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P104 na střeše objektu a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Deskový rekuperátor s obtokem

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 5150m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 3,3kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Deskový rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 5150m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,5kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P104 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P104. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 34 l/hod, spotřeba demineralizované vody 36 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P104 (bude sloužit pro VZT 46).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT 6P104, které sloužilo pro VZT jednotky 46. Výdech odpadního vzduchu bude napojen na výdech ve strojovně VZT 6P104, který sloužil pro odvodní zařízení WC3 viz.funkční schéma VZT 46.

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P104 na společné odvodní potrubí, do kterého budou ve strojovně VZT spojeny stoupačky CH6, WC3, WCK2.

Přívodní část VZT jednotky VZT 46 bude napojena ve strojovně VZT 6P104 na přívodní potrubí, které sloužilo pro přívodní zařízení 46 (stoupačka 46). Nad podhledy v MP, 2P, 3P, 4.P a 5.P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 46, bude nutno propojit výstupy ze šachty 46 (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 46 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 46 nebude nutno nikde osazovat nové požární klapky.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 46 osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 46 ve strojovně VZT 6P104 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P104 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P104 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P104 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 46:

- Ve strojovně VZT 6P104 budou kompletně zdemontovány VZT odvodní jednotky a ventilátory CH6, WC3, WCK2 a potrubní rozvody VZT zařízení CH6, WC3, WCK2 až na hranici strojovny (k požárním klapkám – tam kde jsou). Zároveň zde budou zdemontována zařízení elektro a M+R pro demontovaná VZT zařízení.

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 46 nad podhledy v 5P, 4P, 3P, 2P a MP vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 46 bude napojen na větev chlazené vody 52.9 - stoupačka do strojovny VZT 6P104 z místnosti 5P402.

Ohřívač VZT jednotky VZT 46 (potřebný topný výkon 62,4kW) bude napojen na topnou větev pro VZT 46 - stoupačka do strojovny VZT 6P104 z místnosti 3P402A. Topný výkon stávající VZT jednotky v místnosti 5P402 činil 25,5kW, v 4P402B činil 30,3kW, v 3P402A činil 30,3kW což znamená že bude nutno přivést topnou vodu z místnosti 3P402A, kde je již kapacita dostačující (stoupačka jde ze spodu nahoru, takže v 3P402A je s jistotou k dispozici výkon 86,1kW v topné vodě 80/60°C).

Napojení na M+R

VZT 46 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 5P104.

VZT 47.1

Původní zařízení VZT 47 je nově rozděleno na dvě zařízení – 47.1 a 47.2. Nové zařízení VZT 47.1 nahrazuje část původního VZT zařízení 47 (přívod) a CH1 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P202 a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Rotační rekuperátor

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 8550m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 5kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Rotační rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 7500m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 3,4kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P202 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P101. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 57 l/hod, spotřeba demineralizované vody 60 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P101 (bude společná pro VZT 41 a 47.1).

Prostorové řešení ve strojovně VZT 6P202

Ve strojovně VZT 6P202 jsou v současné době umístěna stávající VZT zařízení (požární větrání CHÚC) POB, POCH1 a POCH5. Všechny VZT jednotky mají volná sání tzn., že nejsou VZT potrubím propojeny s nasávací protidešťovou žaluzií a nasávaný vzduch proudí do jednotek volně přes strojovnu VZT.

Aby bylo možno VZT 47.1 do strojovny VZT 6P202 umístit bude nutno provést následující:

- VZT jednotky zařízení POB, POCH1 a POCH5 ve strojovně 6P202 zdemontovat a odvézt k ekologické likvidaci (dále nebudou využity) a nahradit je axiálními ventilátory, které jsou prostorově podstatně méně náročné. Celá strojovna VZT bude přeskládána tak, aby se vytvořilo místo pro jednotku VZT 47.1. Parametry axiálních ventilátorů budou následující:

      - POB – množství vzduchu 30800m3/hod, statický tlak 600Pa

      - POCH1 – množství vzduchu 2300m3/hod, statický tlak 600Pa

      - POCH5 – množství vzduchu 2800m3/hod, statický tlak 600Pa.

- Každý ventilátor požárního větrání bude mít na sání osazenou uzavírací regulační klapku ovládanou servopohonem (stejně jako stávající zařízení, takže servopohony budou využity stávající).

- Sání všech stávajících VZT jednotek propojit se stávající protidešťovou žaluzií pro nasávání čerstvého vzduchu VZT potrubím s tím, že veškeré VZT rozvody VZT zařízení POB, POCH1 a POCH5 ve strojovně VZT 6P202 budou vč.ventilátorů protipožárně zaizolovány protipožární izolací s příslušnou požární odolností.

- Upravit schůdky, po kterých se vstupuje do strojovny VZT – po dohodě se zástupcem ČNB je možno nahradit jednoduchým žebříčkem.

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Pro sání čerstvého vzduchu bude nutno ve strojovně VZT 6P202 vybudovat nové nasávací místo s protidešťovou žaluzií (plocha min.1m2).

Pro výdech odpadního vzduchu bude nutno ve strojovně VZT 6P202 vybudovat nové místo pro výdech vzduchu s protidešťovou žaluzií (plocha min.0,85m2).

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P202 na nové odvodní potrubí, které bude ze strojovny VZT 6P202 vedeno do podhledu chodby v 5P a jím dále do strojovny VZT 6P101, kde bude toto potrubí napojeno na stávající odvodní potrubí (stoupačku) zařízení CH1, která částečně slouží i pro odvod pro zařízení VZT 41. Vzhledem k tomu, že bez rozkrytí podhledu v chodbě v 5P není možno přesně určit, zda se do tohoto prostoru celé potrubí v požadované dimenzi (viz.funkční schéma zařízení) vejde, bude po dohodě se zástupci investora přesné vedení této potrubní trasy vyřešeno při zpracování PD pro provádění stavby po rozkrytí podhledu v chodbě v 5P. Alternativou je vedení tohoto potrubí v krovu nebo po střeše (ať již celého potrubí nebo rozdělení potrubí na dvě větve, např.jedna větev vedená v podhledu chodby a druhá v krovu nebo po střeše). Na nové odvodní potrubí budou ve strojovně VZT 6P101 i 6P202 osazeny požární klapky. Ve strojovně VZT 6P101 bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnami VZT 6P101 a 6P202.

Přívodní část VZT jednotky VZT 47.1 bude napojena ve strojovně VZT 6P202 na nové přívodní potrubí, které bude vedeno do sousední šachty, kde bude napojeno na dvě ze tří stávajících stoupaček 47. Mezi strojovnou VZT a šachtou budou osazeny dvě nové požární klapky.

Ve strojovnách VZT v 5P, 4P, 3P, 2P a 1P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 47, bude nutno propojit výstupy ze šachty (stoupačky 47 - původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 47 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 47.1 bude nutno osadit čtyři nové požární klapky viz.schéma VZT 47.1 a popis výše. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 47.1 standardně osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 47.1 ve strojovně VZT 6P202 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P202 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P202 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P202 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Ve strojovně VZT 6P101 bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku (délka 1m) z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnami VZT 6P101 a 6P202.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 47.1:

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 47 ve strojovnách VZT 5P, 4P, 3P, 2P a 1P vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

- Kompletně budou zdemontována požární větrání POB, POCH1 a POCH5 – jednotky vč.potrubních rozvodů.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 47.1 bude na větev 52.3 - stoupačka do strojovny VZT 6P202 ze strojovny VZT 5P202.

Ohřívač VZT jednotky VZT 47.1 (potřebný topný výkon 74,8kW) doporučujeme společně s ohřívačem VZT jednotky VZT 47.2 (potřebný topný výkon 86,6kW, celkem tedy 47.1 + 47.2 potřebný topný výkon 161,4kW) napojit na topnou větev pro VZT 47 - stoupačka do strojovny VZT 6P202 ze strojovny VZT 3P202. Topný výkon stávající VZT jednotky v 5P činil 24,03kW, jednotek ve 4P činil 64,88kW, ve 3P činil 63,03kW tj.celkem pro 5P, 4P a 3P 151,94kW, což již pro současnost odběrů obou jednotek 94,1% (ohřívače obou jednotek, zejména pak 47.2, dimenzovány s rezervou)  vyhovuje.

Napojení na M+R

VZT 47.1 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 5P202.

VZT 47.2

Původní zařízení VZT 47 je nově rozděleno na dvě zařízení – 47.1 a 47.2. Nové zařízení VZT 47.2 nahrazuje část původního VZT zařízení 47 a dále zařízení 54 a 55 (přívod) a CH9, WC6 a WC9 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P502 na střeše objektu a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Deskový rekuperátor s obtokem

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 7150m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 5kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Deskový rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 7150m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 3,4kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P502 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P502. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 2,7% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 48 l/hod, spotřeba demineralizované vody 51 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P502 (bude sloužit pro VZT 47.2).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající výdech vzduchu od VZT CH9 ve strojovně VZT 6P502. Výdech odpadního vzduchu bude napojen na stávající výdechy WC6 a WC9 ve strojovně VZT 6P104 viz.funkční schéma VZT 47.2.

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P502 na společné odvodní potrubí, do kterého budou ve strojovně VZT spojeny stoupačky WC6, WC9.

Přívodní část VZT jednotky VZT 47.2 bude napojena ve strojovně VZT 6P502 na nové přívodní potrubí, které bude ze strojovny VZT 6P502 vedeno do podhledu chodby v 5P a jím dále ke stávajícím stoupačkám VZT 54 a 55 a dále ke zbylé stoupačce VZT 47 (na tu, na kterou není napojeno VZT 47.1). Na nové přívodní potrubí budou ve strojovně VZT 6P502 a v chodbě v 5P osazeny požární klapky. Vzhledem k tomu, že bez rozkrytí podhledu v chodbě v 5P není možno přesně určit, zda se do tohoto prostoru celé potrubí v požadované dimenzi (viz.funkční schéma zařízení) vejde, bude po dohodě se zástupci investora přesné vedení této potrubní trasy vyřešeno při zpracování PD pro provádění stavby po rozkrytí podhledu v chodbě v 5P. Alternativou je vedení tohoto potrubí v krovu nebo po střeše (ať již celého potrubí nebo rozdělení potrubí na dvě větve, např.jedna větev vedená v podhledu chodby a druhá v krovu nebo po střeše). Ve strojovnách VZT v MP (původní VZT 54 a 55) a v 4P a 3P (původní VZT 47) bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnou VZT 6P502 stoupačkami 54, 55 a 47. Ve stávajících strojovnách VZT v MP (původní VZT 54 a 55) a v 4P a 3P (původní VZT 47), kde budou zdemontovány patrové jednotky, bude nutno propojit výstupy ze šachet (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 54, 55 a 47 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 47.2 bude nutno osadit tři nové požární klapky viz.schéma VZT 47.2 a popis výše. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V..

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 47.2 standardně osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 47.2 ve strojovně VZT 6P502 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P502 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P502 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P502 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Ve strojovnách VZT v MP (původní VZT 54 a 55) a v 4P a 3P (původní VZT 47) bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku (délka 1,5m) z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnou VZT 6P502 stoupačkami 54, 55 a 47.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 47.2:

- Ve strojovně VZT 6P502 budou kompletně zdemontovány VZT odvodní jednotky a ventilátory zařízení CH9, WC6 a WC9 a potrubní rozvody VZT zařízení CH9, WC6 a WC9 až na hranici strojovny (k požárním klapkám – tam kde jsou). Zároveň zde budou zdemontována zařízení elektro a M+R pro demontovaná VZT zařízení.

- Kompletně budou zdemontovány VZT jednotky VZT 47 v patrových strojovnách v 4P a 3P VZT 54 a 55 v patrové strojovně VZT v a MP vč.rozvodů VZT potrubí, rozvodů RTCH, elektro a M+R.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 47.2 bude napojen na větev chlazené vody 53 (fancoily) - stoupačka do strojovny VZT 6P502 z místnosti 5P813 (chodba).

Ohřívač VZT jednotky VZT 47.2 (potřebný topný výkon 86,6kW) doporučujeme společně s ohřívačem VZT jednotky VZT 47.1 (potřebný topný výkon 47.1 + 47.2 potřebný topný výkon 161,4kW) napojit na topnou větev pro VZT 47 - stoupačka do strojovny VZT 6P502 ze strojovny VZT 3P202 viz.popis u VZT 47.1. Do strojovny VZT 6P502 topná voda přivedena přes strojovnu VZT 5P202 a dále v podhledu chodby v 5P + stoupačka do strojovny VZT 6P502 z místnosti 5P813 (chodba).

Napojení na M+R

VZT 47.2 bude napojena na podstanici M+R umístěnou v místnosti 6P502.

VZT 48

Nové zařízení VZT 48 nahrazuje původní VZT zařízení 48 (přívod) a CH4 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P304 a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Rotační rekuperátor

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 3950m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,4kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Rotační rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 3200m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,4kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P304 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P304. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 3% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 26 l/hod, spotřeba demineralizované vody 29 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P304 (bude společná pro VZT 48 a 49).

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu v strojovně VZT 6P304, které sloužilo pro VZT jednotky 48B.

Výdech odpadního vzduchu bude napojen na stávající sání čerstvého vzduchu v strojovně VZT 6P304, které sloužilo pro VZT jednotky 48A.

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P304 na nové odvodní potrubí, které bude ze strojovny VZT 6P304 vedeno po střeše objektu (pod lávkou) do strojovny VZT 6P102, kde bude toto potrubí napojeno na stávající odvodní potrubí (stoupačku) zařízení CH4 (alternativně je možno toto potrubí vést krovem – dle dohody se zástupci investora bude přesně určeno při vypracování projektu pro provádění stavby). Na nové odvodní potrubí budou ve strojovně VZT 6P304 i 6P102 osazeny požární klapky. Ve strojovně VZT 6P102 bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnami VZT 6P304 a 6P102.

Přívodní část VZT jednotky VZT 48 bude napojena ve strojovně VZT 6P304 na přívodní potrubí (stoupačky 48A a 48B) pro jednotlivá podlaží viz.schéma VZT 48.

Ve strojovnách VZT v 5P, 4P, 3P a 2P, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 48A a 48B, bude nutno propojit výstupy ze stoupaček 48A a 48B (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 48A a 48B ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 48 bude nutno osadit dvě nové požární klapky viz.schéma VZT 48. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 48 standardně osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 48 ve strojovně VZT 6P304 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P304 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P304 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P304 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Ve strojovně VZT 6P102 bude navíc osazen (nad rámec standardního řešení) tlumič hluku (délka 1m) z důvodu vyšších rychlostí ve VZT potrubí mezi strojovnami VZT 6P304 a 6P102.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 48:

- Demontáž patrových jednotek 48A a 48B ve strojovnách VZT v 5P, 4P, 3P a 2P vč.části VZT potrubí, RTCH a příslušné části elektro a M+R.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 48 bude napojen na větev 52.6 - stoupačka do strojovny VZT 6P304 ze strojovny VZT 5P311.

Ohřívač VZT jednotky VZT 48 (potřebný topný výkon 31,9kW) bude napojen na topnou větev pro VZT 48 - stoupačka do strojovny VZT 6P304 ze strojovny 4P316. Topný výkon stávající VZT jednotky v místnosti 5P činil 11,1kW, v 4P (4P316) činil 22,2kW, což znamená že bude nutno přivést topnou vodu z místnosti 4P316, kde je již kapacita dostačující (stoupačka jde ze spodu nahoru, takže v 4P316 je s jistotou k dispozici výkon 33,3kW v topné vodě 80/60°C).

Napojení na M+R

VZT 48 bude napojena na podstanici M+R umístěnou ve strojovně VZT 5P321.

VZT 49

Nové zařízení VZT 49 nahrazuje původní VZT zařízení 49 a 37 (přívod) a 37 a CH8 (odvod).

Vzduchotechnická jednotka

Nová VZT jednotka bude osazena ve strojovně VZT 6P301 a bude v sestavě:

Přívodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace F7 (filtr F7 nutný kvůli adiabatickému vlhčení)

- Rotační rekuperátor

- Ohřívač teplovodní (voda 80/60°C)

- Chladič vodní (voda 11/17°C)

- Volná komora pro adiabatické zvlhčování Condair DL – celonerezová se dvěma odpady, délka 1200mm

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 4000m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,5kW/400V + pružná vložka

Odvodní část:

- Pružná vložka + regulační klapka ovládaná servopohonem

- Filtr kapsový - tř.filtrace M5

- Rotační rekuperátor – odvodní část

- Ventilátorový díl - radiální ventilátor s volným oběžným kolem – s EC motorem, vzduchový výkon 4000m3/hod, ext.tlak 500Pa, el.příkon 2,5kW/400V + pružná vložka.

Jednotka bude dodána v dělení na jednotlivé komory tak, aby ji bylo možno transportovat do strojovny VZT 6P301 a tam ji kompletně smontovat.

Zvlhčování vzduchu + úpravna vody

Zvlhčování vzduchu bude zajištěno prostřednictvím zařízení nízkotlakého adiabatického vlhčení s keramickými odpařovacími deskami Condair DL, které bude vyrobeno na míru do zvlhčovací komory VZT jednotky osazené ve strojovně VZT 6P304. Adiabatické zvlhčovací zařízení je bez pomocného čerpadla s FM (pouze se standardním čerpadlem s FM) vč. řídící jednotky připravené pro napojení na nadřazený ŘS M+R, systému trysek vč.fixačních mříží (7 stupňová regulace), odpařovacích keramických desek, patrony stříbrné ionizace, vstupní vzduch (36°C, 2,7% r.v.), výstupní vzduch (22°C, 40% r.v.), zvlhčovací výkon 26 l/hod, spotřeba demineralizované vody 29 l/hod. Adiabatické zvlhčovací zařízení doporučujeme osadit přímo ve výrobě u výrobce VZT jednotky. Zařízení pracuje s demineralizovanou vodou o vodivosti 0,5 až 15 μS/cm, která bude připravována v úpravně demineralizované vody, která bude osazena ve strojovně VZT 6P304 (bude společná pro VZT 48 a 49).

Provozní režimy VZT 49

Vzhledem k tomu, že na nová zařízení VZT 49 jsou napojeny rozvody nejen pro původní VZT 49, ale i pro původní VZT 37 (měly společnou stoupačku sání čerstvého vzduchu, která je nově využívána pro přívod vzduchu), které však měly a budou mít odlišnou dobu provozu (VZT 37 je v trvalém provozu, zatímco VZT 49 běží jen v normální pracovní době), bude nutno provést následující opatření:

- Na odvod vzduchu – na stoupačku CH8 bude osazena těsná regulační klapka ovládaná servopohonem (z M+R).

- Na přívod vzduchu – v patrových strojovnách VZT v 1P až 5P budou na přívodní VZT potrubí osazeny těsné regulační klapky ovládané servopohony (z M+R).

V běžné pracovní době budou nové regulační klapky na přívodu i odvodu otevřené a VZT 49 pojede na plný výkon. Mimo běžnou pracovní dobu, kdy bude v provozu VZT 49 pouze pro prostory v MP (pro ně sloužila původní VZT 37), budou nové regulační klapky uzavřené a VZT 49 bude v provozu na snížený výkon.

Sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu

Sání čerstvého vzduchu bude napojeno na stávající sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT 6P302 (vedle strojovny VZT 6P301), které sloužilo pro VZT jednotky 49 a 37.

Výdech odpadního vzduchu bude napojen na stávající výdech odpadního vzduchu v strojovně VZT 6P301, který sloužil pro VZT jednotky CH8.

Přívodní a odvodní VZT potrubí

Odvodní část VZT jednotky bude napojena ve strojovně VZT 6P301 na odvodní potrubí zaústěné do stávajících stoupaček CH8 a 37 (odvod).

Přívodní část VZT jednotky VZT 49 bude napojena ve strojovně VZT 6P301 na přívodní potrubí (stoupačka 49 + 37) pro jednotlivá podlaží viz.schéma VZT 49.

Ve strojovnách VZT v 5P, 4P, 3P, 2P, 1P a MP, kde budou zdemontovány patrové jednotky VZT 49 (5P až 1P) a 37 (MP), bude nutno propojit výstupy ze stoupačky 49 + 37 (původně sání čerstvého vzduchu, nově přívodní potrubí) s přívodním potrubím (původní přívodní potrubí, nově také přívodní potrubí). Po demontáži původních VZT jednotek zařízení VZT 49 a VZT 37 ve všech strojovnách, bude toto propojovací potrubí před zadáním do výroby na místě dodavatelem přesně zaměřeno.

Tepelné izolace

Nové VZT potrubí pro sání čerstvého a výdech odpadního vzduchu budou ve strojovně VZT izolována tepelnou izolací deskami z minerální vlny tl.40mm s polepem Al folií. Všechna nová přívodní a odvodní potrubí ve strojovně VZT a v patrech budou tepelně izolována deskami na bázi syntetického kaučuku s polepem Al folií (tl.izolace min.20mm + přelepit příruby izolací).

Požární klapky

U VZT 49 nebude nutno osadit nové požární klapky.

Tlumiče hluku

Nové tlumiče hluku budou v u VZT 49 osazené na:

- přívodní potrubí za VZT jednotkou VZT 49 ve strojovně VZT 6P301 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- odvodní potrubí ve strojovně ve strojovně VZT 6P301 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 2m

- výdech odpadního vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P301 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m

- sání čerstvého vzduchu ve strojovně ve strojovně VZT 6P301 - buňkový tlumič (tlumicí buňky G), délka 1,5m.

Regulátory průtoku

Na všechny přívodní větve do kanceláří budou na místo stávajících regulačních klapek osazeny mechanické regulátory konstantního průtoku (na každý vývod 1 regulátor). Osazení regulátorů průtoku bude možno řešit následujícími způsoby:

- Přímo do kanceláří - do prostoru vestavěných skříní před přívodní mřížku – nutno počítat s úpravou vestavěných skříní pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem + prostor na tlumič hluku za regulátorem směrem do větraného prostoru – počítat s délkou tlumiče hluku 1m

- Do chodby před stávající tlumiče hluku - do míst, kde jsou v současné době osazeny ruční regulační klapky – nutno zde počítat s úpravou VZT rozvodu pro dodržení rovných částí potrubí před a za regulátorem. Dále bude nutno počítat pro každý regulátor se zhotovením otvoru do SDK v chodbě pro osazení regulátoru a opravu SDK po montáži vč.osazení revizních dvířek do podhledu pro přístup ke každému regulátoru.

Až při samotné realizaci po zpřístupnění rozvodů v kancelářích ve vestavěných skříních bude rozhodnuto, které řešení bude pro každý konkrétní případ zvlášť realizováno.

Demontáže

Rozsah demontáží u VZT 49:

- Demontáž patrových jednotek 49 a 37 ve strojovnách VZT v 5P, 4P, 3P, 2P, 1P a MP - budou zdemontovány patrové jednotky VZT 49 (5P až 1P) a 37 (MP) vč.části VZT potrubí, RTCH a příslušné části elektro a M+R.

- Ve strojovně VZT 6P301 bude kompletně zdemontována VZT odvodní jednotka CH8 vč. potrubních rozvodů VZT zařízení CH8 a 37 (odvod) až na hranici strojovny (k požárním klapkám – tam kde jsou). Zároveň zde budou zdemontována zařízení elektro a M+R pro demontovaná VZT zařízení.

Napojení na RTCH

Chladič VZT jednotky VZT 48 bude napojen na větev 52.7 - stoupačka do strojovny VZT 6P301 ze strojovny VZT 5P321.

Ohřívač VZT jednotky VZT 49 (potřebný topný výkon 32,3kW) bude napojen na topnou větev pro VZT 49 - stoupačka do strojovny VZT 6P301 ze strojovny 3P322. Topný výkon stávající VZT jednotky v 5P činil 15,3kW, v 4P činil 9,6kW a v 3P (3P322) činil 9,6kW, což znamená že bude nutno přivést topnou vodu z místnosti 3P322, kde je již kapacita dostačující (stoupačka jde ze spodu nahoru, takže v 3P322 je s jistotou k dispozici výkon 34,5kW v topné vodě 80/60°C).

Napojení na M+R

VZT 49 bude napojena na podstanici M+R umístěnou ve strojovně VZT 5P321.

Zrušené  VZT bez náhrady

Demontáže

Zařízení č. CH10 (umístněné ve strojovně 6P505), CH11 (umístněné ve strojovně 6P401) a CH12 (CH10 (umístněné na střeše v úrovni 5P) budou demontovány bez náhrady. Potrubí od jednotek bude odstraněno až na hranici strojoven (k požárním klapkám). Zároveň budou zdemontována zařízení elektro a M+R pro demontovaná VZT zařízení.

- ENERGETICKÉ NÁROKY

Elektrická energie

- VZT – ventilátory, čerpadla					…	Pel= 48kW/400V

- Zvlhčovací zařízení Condair DL – pro každé zařízení (celkem 8ks) silový přívod jištěný 16A/230V, char.B, kabel CYKY 3Jx2,5

- Úpravna demineralizované vody (celkem 5ks – údaje pro 1 kus):

- silový přívod jištěný 16A/230V, char.B, přívod zakončit 2 x zásuvkou 2P+PE, 230V/16A

- silový přívod jištěný 16A/230V, char.C/D, přívod zakončit 1 x zásuvkou 2P+PE, 230V/16A

V energetických nárocích nejsou započteny příkony nových axiálních ventilátorů požárních větrání POB, POCH1 a POCH5 ve strojovně VZT 6P202, neboť ty budou stejné jako příkony stávajících ventilátorových komor, které nahrazují.

Tepelná energie (topná voda 80/60°C)

- Teplovodní ohřívače						…	Qt = 424kW

Chladicí voda 11/17°C

- Vodní chladiče							…	Qt = 237kW

Adiabatické zvlhčování – demineralizovaná voda

- Demineralizovaná voda - spotřeba				…	M = 289 l/hod

- POŽADAVKY NA NÁVAZNÉ PROFESE

Stavba

- Zajištění transportních cest pro VZT jednotky.

- Nové prostupy pro VZT potrubí do vodorovných i svislých stavebních konstrukcí. Po montáži zazdění, začištění a oprava maleb. Požární klapky v prostupech nutno zazdít v souladu s požadavky výrobce (atestované provedení).

- Přístupy do podhledů pro osazení regulátorů průtoku - po montáži regulátorů průtoku osadit přístupová dvířka k regulátorům. Alternativně úpravy skříní v kancelářích pro možnost osazení regulátorů průtoku do skříní.

- Před montáží VZT rozvodů a rozvodů topné vody v podhledech v 5P (zař.47.1, 47.2) rozebrání podhledů v nezbytném rozsahu (vč.svítidel a dalších prvků v podhledech) a po montáži realizace nových podhledů vč.maleb podhledů a zpětného osazení stávající svítidel a ostatních prvků v podhledech. Alternativou je vedení rozvodů v krovech – bude rozhodnuto po rozkrytí podhledů (krovů) při zpracování PD pro provádění stavby (při realizaci).

- Revizní dvířka do podhledů pro nové požární klapky v prostoru chodeb v 5P.

Elektroinstalace a M+R

- Zemnění všech spotřebičů, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, ochrana před účinky statické elektřiny.

- Silové napájení všech elektrospotřebičů viz.kapitola č.této TZ - 4.ENERGETICKÉ NÁROKY a Příloha č.1 - Tabulka výkonnostních parametrů VZT zařízení.

- Zajistit regulaci všech VZT zařízení dle předaných podkladů - tabulka výkonnostních parametrů VZT zařízení a schema VZT zařízení. Řízení adiabatického zvlhčování bude upřesněno s dodavatelem systému adiabatického zvlhčovacího zařízení.

- Regulace teploty a relativní vlhkosti na konstantní teplotu a relativní vlhkost přiváděného vzduchu (léto 20°C, zima 22°C a 40% r.v.) dle kombinovaného čidla teploty a relativní vlhkosti v přívodním VZT potrubí vždy ve strojovně VZT u VZT jednotky, popř.u VZT 42, 43, 47.1, 48 a 49 je možno zvážit alternativu s řízením parametrů dle teploty v odtahu.

- Profese M+R zajistí připojení nových požárních klapek. Všechny požární klapky budou typu FDMB a x b -.50 TPM 075/09 (výrobce MANDÍK a.s.) provedení se servopohonem BF 24-TN - napájecí napětí AC/DC 24 V.

- Profese M+R zajistí komunikaci s nadřazeným systémem nebo velínem dle požadavku investora.

- Součástí dodávky profese M + R budou následující komponenty:

- veškerá čidla teploty a relativní vlhkosti ať již venkovní, prostorová, nebo do VZT potrubí s funkcí řídící nebo omezovací

- čidla protimrazové ochrany teplovodního ohřívače

- čidlo teploty hlídající namrzání deskového rekuperátoru

- snímače tlakové diference na filtrech (zanášení filtrů) a ventilátorech - snímače budou osazeny na obou filtrech ve VZT jednotce VZT 1; součástí snímačů tlakové diference budou i odběry pro snímání tlaku, jejichž montáž do pláště VZT jednotek si zajistí profese M + R.

- Součástí dodávky profese M + R budou veškeré servopohony pro VZT zařízení. U servopohonů na sání čerstvého vzduchu a výdechu odpadního vzduchu doporučujeme osadit servopohony s havarijní funkcí. Servopohon klapky obtoku deskového rekuperátoru – plynulá regulace.

- Veškeré elektromotory všech VZT jednotek budou vybaveny termistory (dodávka VZT).  Profese M+R zajistí jejich připojení.

- Směšovací ventily vč.servopohonů – není součástí dodávky VZT – DODÁVÁ M+R.

- Profese M+R zajistí připojení všech EC motorů – řízení výkonu 0-10V - slouží pro nastavení pracovního bodu ventilátoru popř.pro nastavení plného a útlumového režimu.

- Dodávkou profesí M+R a elektro budou veškeré kabeláže - VZT nebude mít v dodávce žádné kabeláže.

Vytápění

- Přívod topné vody 80/60°C k ohřívačům VZT jednotek.

Chlazení

- Přívod chladicí vody 11/17°C k chladičům VZT jednotek.

ZTI

- Přívod demineralizované vody ke zvlhčovacím komorám VZT jednotek (zařízení Condair DL).

- Přívod pitné vody k úpravnám vody do strojoven VZT (celkem 5 úpraven vody).

- Odvody kondenzátu od všech VZT jednotek – deskové rekuperátory a chladiče. Pro každou z jednotek od chladiče (1 vývod) a deskového rekuperátoru (2 vývody). Sifony jsou součástí dodávky VZT jednotky.

- Odvody od všech zvlhčovacích komor (pro 1 komoru 2 vývody). Sifony jsou součástí dodávky profese VZT.

- VÝPOČET PROVOZNÍCH NÁKLADŮ STÁVAJÍCÍCH I NOVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ

| STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení č.; Ohřev; Chlazení; El. energie motory; Vlhčení - DEMI voda; El. energie vlhčení; Provozní náklady celkem; Provozní doba. 41; 53583,07; 11459,19; 19365,99; 0,00; 0,00; 84408,25; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 42; 36928,87; 7897,55; 12989,38; 0,00; 0,00; 57815,80; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 43; 44169,82; 9446,09; 22436,21; 0,00; 0,00; 76052,12; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 46; 49238,49; 10530,07; 22436,21; 0,00; 0,00; 82204,77; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 47; 112476,17; 24053,98; 33063,89; 0,00; 0,00; 169594,03; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 48; 30412,01; 6503,87; 8974,48; 0,00; 0,00; 45890,36; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 49; 27274,26; 5832,83; 4959,58; 0,00; 0,00; 38066,68; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 37; 9413,24; 2013,10; 3778,73; 0,00; 0,00; 15205,07; 3hod/den, 5 dnů v týdnu. 54; 14524,01; 3106,08; 5684,57; 0,00; 0,00; 23314,66; 4hod/den, 5 dnů v týdnu. 55; 13555,74; 2899,01; 5684,57; 0,00; 0,00; 22139,32; 4hod/den, 5 dnů v týdnu. CELKEM; 354082,69; 75723,58; 124225,75; 0,00; 0,00; 554032,02. Ceny energií (bez DPH): - Elektrická energie 3,15Kč/kWh - Topná voda 1,45Kč/kWh - Chladicí voda 2,56Kč/kWh NOVÁ ZAŘÍZENÍ - provoz 5 dnů v týdnu po 10hod/den |
| --- |
| Zařízení č. | Ohřev | Chlazení | El.energie motory | Vlhčení - DEMI voda | El.energie vlhčení | Provozní náklady celkem |
| 41 | 50081,17 | 20051,78 | 43005,02 | 4684,97 | 1041,57 | 118864,52 |
| 42 | 23910,28 | 9573,33 | 22298,90 | 2236,75 | 781,18 | 58800,44 |
| 43 | 28692,34 | 11488,00 | 27873,63 | 2684,10 | 781,18 | 71519,24 |
| 46 | 44777,44 | 17928,24 | 39819,47 | 4188,82 | 781,18 | 107495,14 |
| 47.1 | 74339,24 | 29764,37 | 51765,30 | 6954,25 | 1093,65 | 163916,81 |
| 47.2 | 62166,73 | 24890,67 | 50172,53 | 5815,54 | 989,49 | 144034,96 |
| 48 | 34343,86 | 13750,79 | 24688,07 | 3212,78 | 781,18 | 76776,68 |
| 49 | 34778,59 | 13924,85 | 27077,24 | 3253,45 | 781,18 | 79815,31 |
| CELKEM | 353089,64 | 141372,04 | 286700,15 | 33030,65 | 7030,62 | 821223,10 |

Ceny energií (bez DPH):

- Elektrická energie     3,15Kč/kWh

- Topná voda               1,45Kč/kWh

- Chladicí voda            2,56Kč/kWh

- DEMI voda                130Kč/m3

- ZÁVĚR

Tato studie proveditelnosti zohledňuje veškeré požadavky zástupců investora a závěry z koordinačních schůzek, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu.

Jedná se o materiál ve stupni „studie proveditelnosti“, který nemůže v žádném případě nahradit projekt pro provádění stavby, ve kterém bude nutno dořešit detailní prostorové řešení strojoven VZT, rozvody VZT potrubí v chodbách v 5P (alternativně po střeše nebo v krovu) u VZT47.1, 47.2 a 48 a ostatní prostorové koordinace. Toto platí i pro návazné profese tj.stavba, vytápění, chlazení, ZTI, elektro a M+R.

Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a při vlastní realizaci je nutno počítat s dodržováním všech vnitřních předpisů specifických pro ČNB, ať již jde o pohyb osob po objektu, práci ve strojovnách VZT, technických prostorech, ale zejména pro práci v chodbách a kancelářích při osazování regulátorů konstantního průtoku.

Studie proveditelnosti tvoří jeden celek a je nutno se s ní podrobně a komplexně seznámit.

Studie proveditelnosti je zpracována na základě informací a podkladů ke dni 28.5.2021.

V Praze, 28.5.2021				Vypracoval: Ing. Jan Pavlíček